ICS 13.100

C 70

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXX-XXXX

汽车制造业

建设项目职业病防护设施设计专篇

编制细则

Compilation regulations for facility design for control occupational

hazard in auto industry’s construction project

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局 发布

AQ

目  次

前   言	IV

1.总则	1

1.1依据	1

1.2范围	1

1.3设计深度	1

2.术语和定义	1

3.职业病防护设施设计专篇编制内容	2

3.1建设项目概述	2

3.1.1建设项目概况	2

3.1.2建设单位简介	2

3.1.3小结	2

3.2设计依据	2

3.2.1法律、法规、规章、规范性文件	2

3.2.2标准、技术规范	2

3.2.3项目基础资料	2

3.2.4其他相关资料	2

3.2.5设计范围	2

3.3工程分析	2

3.3.1总平面布置及建筑	2

3.3.2涂装车间工艺	2

3.3.3总装车间工艺	3

3.3.4车身车间工艺	3

3.3.5冲压车间工艺	3

3.3.6动力总成车间工艺	4

3.3.7车间连廊	4

3.3.8公用辅助设施	4

3.4职业病危害因素的识别与分析	5

3.4.1预评价对职业病危害因素的识别	5

3.4.2职业病危害因素分析	5

3.5施工期职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能	5

3.5.1土建阶段	5

3.5.2调试阶段	6

3.6项目运行过程中职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能	6

3.6.1建（构）筑物设计	6

3.7 预评价报告对策措施及建议的采纳情况说明	19

3.8职业病防护设施的运行管理措施及应急措施	19

3.8.1职业病防护设施的运行管理措施	19

3.8.2职业病防护设施的应急措施	19

3.9职业病防护设施投资概算	20

3.10预期效果	20

3.11附录	20

3.11.1附表	20

3.11.2附图	20

4.格式要求	20

4.1格式	20

4.1.1封面	21

4.1.2封一	21

4.1.3封三	21

4.1.4封四	21

4.1.5正文	21

4.2纸张、排版	21

4.3装订顺序及要求	21

附件1-设计专篇封面格式

附件2-设计专篇封三格式

附件3-设计专篇涉及的部分表格格式

附件4-本细则用词说明

# 前   言

根据《国家安全监管总局关于下达2014年安全生产行业标准制修订项目计划的通知》（安监总政法〔2014〕39号文）的要求，上海市机电设计研究院有限公司会同有关单位编制本细则。

本细则结合汽车制造业工艺的复杂性、多元性等特点，规范汽车行业建设项目职业病防护设施设计专篇的编制，以促进汽车行业建设项目职业卫生“三同时”工作的发展。

本细则的主要内容为：1.总则；2.术语和定义；3. 职业病防护设施设计专篇编制内容；4. 格式要求。

本细则在编制过程中得到各有关单位的大力支持，在此表示衷心感谢。

本细则由国家安全生产监督管理总局提出。

本细则由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会归口。

本细则起草单位：   上海市机电设计研究院有限公司

上海汽车集团有限公司

欧萨评价咨询服务股份有限公司

本细则主要起草人： 李  磊  蔡  莹  姚俊鹏  董舒

曹光宙  孙乐芸  花 昀  徐洪青

白云飞

汽车制造业建设项目职业病防护设施设计专篇编制细则

# 1.总则

## 1.1依据

本细则的依据为《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号），和《建设项目职业病防护设施设计专篇编制要求》（ZW-JB-2014-002）。

## 1.2范围

本规范适用于汽车整车制造企业，汽车零部件制造企业参照执行。

明确汽车整车制造企业《建设项目职业病防护设施设计专篇》（以下简称为《设计专篇》）的设计范围包括代表性的五大车间(涂装、冲压、车身、总装、动力总成)所涉及的工艺以及公辅设施。

明确《设计专篇》与《建设项目职业病危害预评价报告》和《建设项目职业病危害控制效果评价报告》之间的关系。

明确《设计专篇》与环保、节能、消防、安全专篇的范围界限。

## 1.3设计深度

参照现行的初步设计或同级设计深度要求，明确《设计专篇》深度要求。

# 2.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

(1)建设项目construction project

新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。

(2)职业病危害occupational hazard

对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。

(3)职业病危害因素occupational hazard factors

职业活动中影响劳动者健康的、存在于生产工艺过程以及劳动过程和生产环境中的各种危害因素的统称。

(4)职业病危害因素接触水平 occupational hazard factors exposure level

从事职业病危害作业的劳动者接触一种或多种职业病危害因素的浓度（强度）和接触时间。

(5)职业病防护设施 facility for control occupational hazard

消除或者降低工作场所职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

(6)职业病防护设施设计专篇 the report of facility design for control occupational hazard

产生或可能产生职业病危害的建设项目，在初步设计（含基础设计、实施方案、总体设计）阶段，由建设单位委托具有相应资质的设计单位依据国家职业病防护相关法律、法规、规范和标准，对该项目生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素采取的各种设计措施及其预期效果而编制的专项报告。

(7)局部排风 local exhaust ventilation

在散发粉尘、废气的局部地点设置捕集罩，将其捕集并净化后排至其它地点的通风方式。

(8)捕集罩 hood

局部排风系统中，设置在粉尘、废气发生源处，就地捕集和控制的通风部件。

# 3.职业病防护设施设计专篇编制内容

## 3.1建设项目概述

### 3.1.1建设项目概况

描述项目涉及的车型、产量、生产节拍（JPH）、描述作业时间、劳动定员、生产班次；描述设备年时基数。

描述项目名称、建设性质、建设地点、性质、规模、总投资、项目组成、建设内容。

### 3.1.2建设单位简介

其中改建、扩建、技术引进、技术改造项目应描述建设单位职业病危害和职业病防护现状。建设单位简介、并对项目来源做简要介绍。

明确“三同时”执行情况。

### 3.1.3小结

概述章节中相关项目建设内容与预评价报告是否一致，如有不同，应着重说明。

## 3.2设计依据

### 3.2.1法律、法规、规章、规范性文件

我国及建设项目当地和汽车行业有关职业病防治的法律、法规、规章、规范性文件。

### 3.2.2标准、技术规范

我国及建设项目当地和汽车行业与职业病防治和防护设施设计有关的标准及技术规范。

### 3.2.3项目基础资料

建设项目审批、核准、备案等立项文件，可行性研究报告，职业病危害预评价报告及其审核（备案）批复，初步设计等。

### 3.2.4其他相关资料

建设项目有关的支持性文件、国内外文献资料及与设计工作有关的其他资料。

### 3.2.5设计范围

依据国家或行业职业卫生法律、法规、标准和技术规范等，针对建设项目建设施工、设备安装调试过程以及建成投入生产或使用后可能产生的职业病危害因素，对应采取的职业病防护设施、措施进行设计并对其预期效果进行分析评价。设计范围应包括建设项目可能产生职业病危害因素的五大车间各工艺生产设施、公用工程及辅助设施。

对于初步设计阶段施工方案尚未确定的情况，设计专篇可作相关说明后省去相关内容，仅需在补充措施建议中明确建设单位相关职责；待施工方案最终确定后，再补充相关设计内容。

## 3.3工程分析

### 3.3.1总平面布置及建筑

根据建设项目所在地的全年风玫瑰图简要描述工业企业厂区生产区（涂装车间、总装车间、冲压车间、车身车间、发动机车间）、辅助生产区（废水处理站、纯水站、冷冻机房、空压机房、锅炉房、热交换站、变电站、天然气调压站、油化库、化学品库等）、非生产区（连廊、物流仓库、综合楼等）的平面布置，及竖向布置情况。

描述建设项目的总平面布置。

应提供总平面布置图、工艺设备平面布置图（或工艺区划图）、公用设施站房平面布置图。

描述连廊平面布置状况。

对生产和辅助建筑进行描述。

简要描述总图设计与预评价报告有何原则性区别。

### 3.3.2涂装车间工艺

涂装车间主要技术方案，生产工艺流程，宜以图示方式标示。

针对车型改造项目，应表示出新增工艺或改造工艺段在整个涂装生产工艺流程中的位置。

细化描述储漆、调漆、输送油漆方式。

细化描述前处理各处理槽、喷漆、腻子打磨、烘干温度、强冷方式。

细化描述漆雾净化方式。

涂装车间应重点描述自动喷漆，隧道式生产线，油漆密闭式输送，返修及补漆工艺等。

车型改造项目应描述水、汽、气、废水等增减情况，明确公用辅助设施负荷增减情况。

描述原、辅材料的用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等。按附件3中表1-主要原、辅材料用量表填写相关数据。细化描述油漆种类和主要成分。描述涂装车间脱脂液、磷化液、表调液、钝化液、油漆以及稀释剂等用量，描述储存方式、调漆方式、输送方式、喷枪清洗方式等。描述车型改造后油漆用量的变化。

按附件3中表2-主要设备清单填写主要设备清单、型号规格（或参数）、数量等。表中的设备序号应在工艺设备平面布置图表示。车型改造项目应区别原有设备和新增设备。

### 3.3.3总装车间工艺

总装车间主要技术方案，生产工艺流程和生产设备布局，宜以图示方式标示。

针对车型改造项目，应表示出新增工艺或改造工艺段在整个总装生产工艺流程中的位置。

细化描述加注油料、机油、制动液、防冻液、点胶等化学物质工艺方式和原辅材料。

描述原、辅材料的用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等。按附件3中表1-主要原、辅材料用量表填写相关数据。

细化描述检测线、四轮定位，转鼓试验等工艺主要设备和汽车尾气的排放形式。

按附件3中表2-主要设备清单填写主要设备清单、型号规格（或参数）、数量等。表中的设备序号应在工艺设备平面布置图表示。车型改造项目应区别原有设备和新增设备。特别指明产生噪声的气动工具数量。

### 3.3.4车身车间工艺

车身车间主要技术方案，生产工艺流程，宜以图示方式标示。

针对车型改造项目，应表示出新增工艺或改造工艺段在整个车身生产工艺流程中的位置。描述车身车间主要生产工艺流程，宜以图示方式标示。

按工艺区域细化描述焊接工艺（焊接方法、焊条类型等）、打磨工艺、返修线等。

描述原、辅材料的用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等。按附件3中表1-主要原、辅材料用量表填写相关数据。

按附件3中表2-主要设备清单填写主要设备清单、型号规格（或参数）、数量等。表中的设备序号应在工艺设备平面布置图表示。车型改造项目应区别原有设备和新增设备。

### 3.3.5冲压车间工艺

冲压车间主要技术方案，生产工艺流程，宜以图示方式标示。

针对车型改造项目，应表示出新增工艺或改造工艺段在整个冲压生产工艺流程中的位置。

细化描述开卷落料工艺方式。

细化描述磨具维修工艺方式。

描述原、辅材料的用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等。按附件3中表1-主要原、辅材料用量表填写相关数据。

按附件3中表2-主要设备清单填写主要设备清单、型号规格（或参数）、数量等。表中的设备序号应在工艺设备平面布置图表示。车型改造项目应区别原有设备和新增设备。

### 3.3.6动力总成车间工艺

动力总成车间（即发动机车间）主要技术方案，生产工艺流程，宜以图示方式标示。

针对车型改造项目，应表示出新增工艺或改造工艺段在整个总装生产工艺流程中的位置。

细化描述发动机各部件的材质，以及可能有的热处理工艺。

细化描述机加工线的密闭化和自动化。

细化描述乳化液的循环和冷却工艺。说明乳化液添加的频率及方式，和废乳化液的处理方式。

细化描述去毛刺的作业方式。

细化描述淬火工艺及所设计温度，并说明淬火介质。

应说明作业人员在装配中使用的压装设备及装配工具类型及作业方式。

应说明发动机测试是冷试还是热试。细化描述热试台位工艺方式，包括燃油供给系统、测试时间、转速以及发动机排量。细化描述冷试台位工艺方式，包括测试时间、转速以及发动机排量。

应说明发动机测漏测试所用气体和作业方式。

应说明涂胶的作业方式，胶的成分和特性。

描述原、辅材料的用量或产量、包装、储存方式及储存地点、储存量等。按附件3中表1-主要原、辅材料用量表填写相关数据。

按附件3中表2-主要设备清单填写主要设备清单、型号规格（或参数）、数量等。表中的设备序号应在工艺设备平面布置图表示。发动机改造项目应区别原有设备和新增设备。

### 3.3.7车间连廊

描述各车间之间的机运方式。

### 3.3.8公用辅助设施

(1) 废水处理站

应描述废水处理站各房间（如格栅房、固废存储区、药品库、鼓风机房、地下水泵房、化验室等）的作业方式及频率。

应描述药品库的加药方式及频率。

应描述固废存储区的清理方式及频率。

应描述化验室的使用药剂和化验方式。

(2) 纯水站

应描述纯水站的加药方式及频率，以及清理方式及频率。

(3) 冷冻机房

应描述冷冻机房内冷水机组类型、台数及分布，并附平面布置图。

(4) 空压机房

应描述空压机房内空压机的类型、容量、台数及分布，并附平面布置图。

(5) 锅炉房

应描述锅炉房燃料类型及燃烧温度，并附平面布置图。

(6) 热交换站

应描述热交换器类型。

(7) 变电站

应描述变压器的类型、容量、台数及分布。并描述厂区及生产车间的供电由来。并附平面布置图。

(8) 天然气调压站

应描述天然气调压站管道输送情况。

(9) 油化库

应描述油化库内存储的油品类型和最大储量，以及储运方式。

(10) 化学品库

应描述化学品库存储的化学品类型和最大储量，以及储运方式。

按表填写上述公用辅助设施主要设备清单、型号规格（或参数）、数量。

主要设备清单

| 设备序号 | 公辅设施用房 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机房 |  |  |  |
| 2 | 空压机房 |  |  |  |
| 3 | 锅炉房 |  |  |  |
| 4 | 热交换站 |  |  |  |
| 5 | 变电站 |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

说明：1.表中设备序号的表达形式不限，只要与图纸对应即可。

2.车型改造项目应区别原有设备和新增设备。

化学品仓库储存情况

| 设备序号 | 公辅设施用房 | 储存化学品 | 规格 | 最大储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油化库 |  |  |  |
| 2 | 化学品库 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

### 3.3.9小结

概述工程分析章节中相关内容与预评价报告是否一致。如有不同，应着重说明。

## 3.4职业病危害因素的识别与分析

### 3.4.1预评价对职业病危害因素的识别

按车间摘录预评价报告对职业病危害因素的辨识。

### 3.4.2职业病危害因素分析

对工艺及预评价识别的职业病危害因素进行分析，判断预评价识别的职业病危害因素是否需要增减，并提出建议性意见。

## 3.5施工期职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能

### 3.5.1土建阶段

(1) 防尘防毒

针对挖掘、钻孔、水泥倾倒和搅拌、木料切割和刨花、电焊、调制石灰浆、倾倒石灰石粉料等产生的粉尘及进行油漆作业产生毒物采取的防护措施。

(2) 噪声振动防治

针对现场挖掘、运输、打桩、水泥搅拌、钢筋吊装，切割材料等产生的噪声和振动进行治理。

(3) 防电弧光设计

针对电焊作业进行防电弧光设计。

(4) 防暑设施

针对高温下作业进行防暑降温设计。

(5) 化学品存放

针对油漆的存放方式进行设计。

### 3.5.2调试阶段

(1) 厂房通风

针对室内作业进行通风设计。

(2) 厂房照明以及区域照明设计

针对室内作业环境作照明以及区域照明进行设计。

(3) 局部排风

针对部分需要进去密闭空间作业进行局部排风设计。

(4) 防暑设施

针对高温室内作业进行防暑降温设计。

## 3.6项目运行过程中职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能

### 3.6.1建（构）筑物设计

#### 3.6.1.1总体布局

根据建设项目所在地的全年及夏季主导风频风玫瑰图简要描述工业企业厂区生产区（包括散发化学和生物等有害物质的车间、高温车间）、非生产区、辅助生产区的平面布置。

简要描述总图设计与《预评价》有何原则性区别。

#### 3.6.1.2涂装车间

(1) 厂房通风设计

厂房通风设计应结合局部送、排风，出具风量平衡图。

(2) 厂房照明以及区域照明设计

区域照明包括喷漆室、洁净室、调漆室、报交线等。

(3) 事故排风

针对储漆间、调漆间等进行事故通风设计。

(4) 局部排风

针对前处理、底漆、面漆、色漆、罩光、流平、烘干、强冷等进行局部排风（含送风）设计。应着重前处理、喷漆、烘干等工艺的局部排风设计，按以下一览表填写设计数据。

前处理局部排风一览表

| 系统编号 | 服务于设备（工艺） | 系统风量（m3/h） | 控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要粉尘、毒物 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | 酸洗 |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 | 电泳 |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 | 水洗 |  |  |  |  |  |  |
| FP-4 | 表调 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

2.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

喷漆室局部排风一览表

| 系统编号 | 服务设备 | 系统风量（m3/h） | 喷漆方式 | 断面风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要粉尘、毒物 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | 底漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 | 色漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-4 | 罩光 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-5 | 流平 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-6 | 强冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。如用活性炭吸附净化，应注明活性炭类型、再生方式、再生所用热源；

2.喷漆方式说明手动喷还是自动喷。

3.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

烘干室局部排风一览表

| 系统编号 | 排风量（m3/h） | 循环风量（m3/h） | 净化方式及效率 | 能源类别 | 主要粉尘、毒物 | 服务设备 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | 底漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 | 色漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.如用直接焚烧或催化燃烧方式应注明净化设备的工作温度。

2.如采用烘干，能源类别应注明加热排风至工作温度所使用过的能源形式，如电、天然气、煤气等；

3.应注明是否与喷漆室合用；

4.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

(5) 岗位送风

对报交线等进行岗位送风设计。

(6) 化学品存放

针对前处理化学品以及油漆的存放方式进行设计，油漆的存放方式应说明存放位置和存放温度。

(7) 噪声振动防治

针对各类风机产生的噪声和振动进行治理。

(8) 防暑设施

针对烘干室采取防暑降温设计。

(9) 应急救援设施、仪器、设备

前处理、油漆线等附近设置冲洗设备并附平面布置图。

对涂装车间中相关区域设置报警装置并附平面布置图，报警装置应针对危险源设计其触发条件和联锁反应。

(10) 辅助用室及卫生设施

根据涂装车间特点，依据预评价识别车间卫生特征等级，设计车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室等辅助用室的设置情况。按附件3中表10-车间卫生用室设施设计一览表和表11-车间生活用室设施设计一览表填写。

#### 3.6.1.3总装车间

(1) 厂房通风、空调、采暖设计

对总装车间进行通风、空调、采暖设计。

a.通风

采用自然通风的厂房，应说明自然通风用的进、排风窗面积，及其进、排风窗设置位置等。按附件3中表3-自然通风设计一览表填写。

采用机械通风的厂房，应说明风机名称、规格、型号、数量、分布及参数如风量、风压、功率等。按附件3中表4-机械通风设计一览表填写。

b.空调

对于空调系统，须描述温湿度设计参数、服务人数、新风量、空调方式、回风量、回风的净化方式、排风方式以及过渡季的运行策略。对于机械排风系统，还须描述采用的净化形式。按附件3中表5-空调系统设计情况表填写。

应详细描述新风设计方案，新风口位置，并列表说明。新风口位置应在工艺设备平面布置图中编号表述，并与车间新风系统设计情况表保持一致。按附件3中表6-新风系统设计情况表填写。

应说明空调冷热源的采用情况。

c.采暖

针对不同的地区，对需要冬季采暖的厂房进行采暖设计，应说明采暖设备选型、数量、分布及工作地点的温度等。（提供采暖设计图）

(2) 厂房照明以及岗位照明设计

以自然采光为主的车身车间，应描述采光方式、采光面积。

对厂房以及岗位照明进行设计。

工作场所照明设计宜包括照明方式、照明种类、照明灯具、照度值等。

对于采光要求较高的车间工作场所，在文字无法完全表达照明状态时，宜附照明区域图。

(3)局部排风

针对检测线、四轮定位，转鼓试验等产生尾气的工艺进行局部排风设计。

针对加注油料、机油、制动液、防冻液、点胶等化学物质工位进行局部排风设计。

局部排风中设计捕集罩的要求可参见车身车间有关局部排风的内容。

按以下一览表填写设计数据。

总装车间局部排风一览表

| 系统编号 | 服务设备 | 系统风量（m3/h） | 断面风速或控制风速（m/s） | 主要毒物 | 风机形式及参数 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | 整车检测线 |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 | 四轮定位 |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 | 整车点火 |  |  |  |  |  |  |
| FP-4 | 转鼓试验 |  |  |  |  |  |  |
| FP-5 | 汽油加注 |  |  |  |  |  |  |
| FP-6 | 玻璃涂胶 |  |  |  |  |  |  |
| FP-7 | 油漆返修 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示；

2.排放方式应注明是室内排放还是室外排放；

3.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

(4) 化学品存放

针对汽油或柴油、机油、制动液、防冻液、点胶等化学品的存放方式进行设计。

(5) 噪声振动防治

转鼓试验台、四轮定位、内饰装配线行李箱密封条安装、底盘装配线发动机装配、汽车尾气检测、四轮定位、发动机预热初次点火等作业岗位。

针对各类噪声和振动进行治理。针对气动工具的噪声进行个体防护设计。

(6) 应急救援设施、仪器、设备

总装车间返修区、技师工作室等设置冲洗设备，并附平面布置图。

总装车间汽油加油点设置可燃气体报警装置，并附平面布置图。

(7) 辅助用室及卫生设施的设置情况；

根据总装车间特点，依据预评价识别车间卫生特征等级，设计车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室等辅助用室的设置情况。按附件3中表10-车间卫生用室设施设计一览表和表11-车间生活用室设施设计一览表填写。

#### 3.6.1.4车身车间

(1) 厂房通风、空调、采暖设计

对车身车间进行通风、空调、采暖设计。

a.通风

采用自然通风的厂房，应说明自然通风用的进、排风窗面积，及其进、排风窗设置位置等。按附件3中表3-自然通风设计一览表填写。

采用机械通风的厂房，应说明风机名称、规格、型号、数量、分布及参数如风量、风压、功率等。按附件3中表4-机械通风设计一览表填写。

b.空调

对于空调系统，须描述温湿度设计参数、服务人数、新风量、空调方式、回风量、回风的净化方式、排风方式以及过渡季的运行策略。对于机械排风系统，还须描述采用的净化形式。按附件3中表5-空调系统设计情况表填写。

应详细描述新风设计方案，新风口位置，并列表说明。新风口位置应在工艺设备平面布置图中编号表述，并与车间新风系统设计情况表保持一致。按附件3中表6-新风系统设计情况表填写。

应说明空调冷热源的采用情况。

c.采暖

针对不同的地区，对需要冬季采暖的厂房进行采暖设计，应说明采暖设备选型、数量、分布及工作地点的温度等。（提供采暖设计图）

(2) 车间照明以及区域照明设计

以自然采光为主的车身车间，应描述采光方式、采光面积。

办公（现场办公室）以及工作场所（车间、打磨房、焊接工位等）照明设计，宜包括照明方式、照明种类、照明灯具、照度值等。

对于采光要求较高的车间工作场所，在文字无法完全表达照明状态时，宜附照明区域图。

(3) 防非电离辐射

对焊接设备产生的电焊弧光、激光辐射、紫外辐射等危害因素，描述采取的屏蔽、吸收、隔离、距离等防护措施及布局情况，并描述工人采取的个体防护措施。

(4) 局部排风

应对焊接车间产生焊接烟尘、打磨粉尘以及废气等的设备或生产工艺进行描述，包括工件大小、操作方式、操作空间、维修方式等，应说明设备自身对尘、毒的捕集、处理措施；

应描述焊接烟尘、打磨粉尘以及废气等的产生机理和种类，并对污染源的散发量、相关性质、散发的形态、散发面的大小进行详细说明。

须详细描述设计中采用的捕集方式，如控制气流流向、控制断面风速、捕集罩形式；应描述捕集罩的外型尺寸，并描述捕集罩开口断面面积，或罩口面积，以及与污染源的相对位置关系。依据捕集罩的这些数据计算所需要的风量（不需计算过程，只需列出主要参数，如断面风速、罩口风速、控制点风速（零点风速）等直接决定风量的参数）。

须详细描述捕集罩与操作人员之间位置关系以及气流方向，宜以图示表示。

捕集罩形式应该用三视图表示。或用示意图及类似形式的捕集罩照片代替三视图。

应描述局部排风系统组成（包含的设备排风点；系统风量；净化措施，若有则应描述净化方式和净化设备参数；系统中的风机形式及设计参数（风量、全压、转速）；描述排放方式（室内或室外排放），及排放口位置，如果在室内排放，应该重点描述净化方式、材料及净化效率以及排放口的影响。如采用集中式真空吸尘净化系统，须描述系统运行策略。

焊接烟尘、打磨粉尘以及废气等的室外排放点应与周边新风口在同一张平面图上表示。

按以下一览表填写设计数据。

焊接工位局部排风一览表

| 系统编号 | 焊机类型 | 操作方式 | 系统风量（m3/h） | 净化方式及效率 | 主要尘、毒 | 排风形式 | 服务于设备 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.操作方式应注明手工焊还是自动焊。

2.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

3.排风形式主要描述室内排放或室外排放。

4.如采用焊接烟尘净化单机之类的设备，风机形式及参数列用斜杠符号“/”表示。备注列描述使用设备情况及数量，排风形式填写室内排放，系统编号列用FP-X~FP-Y表示。

5.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

打磨工位局部排风一览表

| 系统编号 | 系统风量（m3/h） | 封闭方式 | 断面风速或控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要粉尘、毒物 | 排风形式 | 服务于设备 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

2.排风形式主要描述室内排放或室外排放。

3.封闭方式应注明全封闭、半封闭或不封闭

4.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

车间局部排风通用一览表

| 系统编号 | 系统风量（m3/h） | 净化方式及效率 | 主要粉尘、毒物 | 排风形式 | 服务于设备 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

2.排风形式主要描述室内排放或室外排放。

3.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

(5) 岗位送风

车身车间应描述新风口位置、送风岗位的名称和数量、分设几个送风系统、每个送风系统的设计参数、送风处理情况、送风温度、送风口形式、送风口风速、送风距离等，岗位送风口形式须用示意图或产品图片表示。

车身车间岗位送风系统一览表

| 岗位送风系统编号 | 服务区域及岗位数 | 送风温度（℃） | 系统风量（m3/h） | 送风口形式 | 送风距离（m） | 新风口位置 | 送风处理方式 | 风机参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位送风1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位送风2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表中没有的如送风温度、送风处理方式用斜杠符号“/”表示。

2.无论新风口在室内或室外，均应描述周边5米的环境。

3.送风处理方式应包含过滤、降温、加热、加湿、消声等，过滤应注明过滤级别。

4.岗位送风口形式指球形喷口、旋流风口、置换送风筒、旋转送风口、层流式送风口、蛋格式风口等。

(6) 噪声振动防治

对车身车间的噪声源和振动源（包括焊接操作、打磨操作、风机、空调、真空泵、气流等）进行描述，列出项目主要噪声源和振动源的源强汇总表，并说明接触时间。

噪声和振动防护设施设计的描述应作整体阐述，针对每个噪声振动源分别进行描述，说明其采取的隔声、吸声、消声、阻尼、隔振等措施，并最终说明对操作工人的防护效果。

在采取上述噪声和振动防护设施设计措施后，噪声和振动还不能达到国家职业卫生标准时，应该采取个体防护措施。

(7) 辅助用室及卫生设施的设置情况；

依据预评价识别车间卫生特征等级，设计车身车间的卫生用室（更/存衣室、盥洗室）、生活用室（休息室、厕所）等辅助用室的设置。按附件3中表10-车间卫生用室设施设计一览表和表11-车间生活用室设施设计一览表填写。

#### 3.6.1.5冲压车间

(1) 厂房通风、空调、采暖设计

对冲压车间进行通风、空调、采暖设计。

a.通风

采用自然通风的厂房，应说明自然通风用的进、排风窗面积，及其进、排风窗设置位置等。按附件3中表3-自然通风设计一览表填写。

采用机械通风的厂房，应说明风机名称、规格、型号、数量、分布及参数如风量、风压、功率等。按附件3中表4-机械通风设计一览表填写。

b.空调

对于空调系统，须描述温湿度设计参数、服务人数、新风量、空调方式、回风量、回风的净化方式、排风方式以及过渡季的运行策略。对于机械排风系统，还须描述采用的净化形式。按附件3中表5-空调系统设计情况表填写。

应详细描述新风设计方案，新风口位置，并列表说明。新风口位置应在工艺设备平面布置图中编号表述，并与车间新风系统设计情况表保持一致。按附件3中表6-新风系统设计情况表填写。

应说明空调冷热源的采用情况。

c.采暖

针对不同的地区，对需要冬季采暖的厂房进行采暖设计，应说明采暖设备选型、数量、分布及工作地点的温度等。（提供采暖设计图）

(2) 厂房照明设计

以自然采光为主的车身车间，应描述采光方式、采光面积。

对厂房以及岗位照明进行设计。

对于采光要求较高的车间工作场所，在文字无法完全表达照明状态时，宜附照明区域图。

(3) 局部通风

冲压车间设有大型地坑，深度较深，面积较大，应设置机械通风装置。

按以下一览表填写设计数据。

冲压车间地坑通风系统设计情况表

| 通风系统 | 风量（m3/h） | 风口位置 | 风机参数 | 风机参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统1 |  |  |  |  |
| 系统2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.若有送风系统和排风系统则应分别描述。

(4) 噪声振动防治

冲压车间的职业病防护以噪声和振动防护为主。

a. 主要噪声和振动源

对噪声和振动源进行描述，列出项目主要噪声源和振动源的源强汇总表，并说明接触时间。按附件3中表7-噪声源情况汇总表、表8-振动源情况汇总表填写。

b. 噪声和振动防护设施

当工作岗位周边有多个噪声源时，宜计算出多声源叠加后的预计声压级，并以此作为噪声防护设计的依据。

噪声和振动防护设施设计的描述应作整体阐述，并最终说明对操作工人的防护效果。

针对每个噪声振动源分别进行描述，首先应说明其采取的隔声、吸声、消声、阻尼、隔振等措施。针对不同的措施主要应说明以下几个方面：

隔声：应说明隔声构件的材质、厚度、质量密度、隔声量；隔声门应说明选用的隔声门形式、规格、隔声量；选用的隔声窗形式（含通风隔声窗）、规格、隔声量；隔声屏障应该描述屏障的形式、材质、规格、屏障与声源的距离以及屏障与操作工人的距离关系、降噪量。

消声：要求说明需要消声的对象，如介质、粉尘或毒物种类、风量、风速、噪声级等；要求描述选用的消声器形式、规格、有效长度、消声量、安装位置等。消声器形式为抗式，应描述扩张比；消声器形式为阻式，应描述吸声材料及面板；消声器形式为阻抗结合，上述二者均应描述。采用其他消声器，如微孔消声器等，同样应该有基本参数的描述。

吸声：应描述吸声构件形式、吸声材料安装位置（如墙面或吊顶）、吸声面积、吸声面积与墙体的面积比；选用的吸声材料及吸声系数、面板材料及穿孔率；吸声吊体应描述安装方式。

隔振：应描述隔振形式及材料；如使用隔振沟，应描述沟的长度、宽度、填充物等，并在图中描述其位置。

阻尼：应描述阻尼减振对象的特征（结构形式、振动机理）；采取的阻尼减振的形式（自由阻尼结构，约束阻尼结构）；选用的阻尼材料及其主要性能且不能损害人体健康。

如采取除上述隔声、吸声、消声、阻尼、隔振之外的其他噪声和振动防治措施，应作相应的详细描述。

整体效果：描述采取上述措施后的降噪效果。按附件3中表9噪声治理措施汇总及降噪效果表填写。

c. 噪声和振动的个体防护措施

在采取上述噪声和振动防护设施设计措施后，噪声和振动还不能达到国家职业卫生标准时，应该采取个体防护措施。

采用耳塞、耳罩、头盔等个体防护措施，应该分别描述使用岗位、人数、治理后的岗位噪声值。耳塞、耳罩、头盔等也应该分别描述最低隔声量要求。

采用防振手套等，应该分别描述使用岗位、人数、治理后的岗位振动值。防振手套等也应该描述最低隔振量要求。

(5) 辅助用室及卫生设施的设置情况；

根据冲压车间特点，依据预评价识别车间卫生特征等级，设计车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室等辅助用室的设置情况。按附件3中表10-车间卫生用室设施设计一览表和表11-车间生活用室设施设计一览表填写。

#### 3.6.1.6动力总成车间

(1) 厂房通风、空调、采暖设计

对动力总成车间进行通风、空调、采暖设计。

a.通风

采用自然通风的厂房，应说明自然通风用的进、排风窗面积，及其进、排风窗设置位置等。按附件3中表3-自然通风设计一览表填写。

采用机械通风的厂房，应说明风机名称、规格、型号、数量、分布及参数如风量、风压、功率等。按附件3中表4-机械通风设计一览表填写。

b.空调

对于空调系统，须描述温湿度设计参数、服务人数、新风量、空调方式、回风量、回风的净化方式、排风方式以及过渡季的运行策略。对于机械排风系统，还须描述采用的净化形式。按附件3中表5-空调系统设计情况表填写。

应详细描述新风设计方案，新风口位置，并列表说明。新风口位置应在工艺设备平面布置图中编号表述，并与车间新风系统设计情况表保持一致。按附件3中表6-新风系统设计情况表填写。

应说明空调冷热源的采用情况。

c.采暖

针对不同的地区，对需要冬季采暖的厂房进行采暖设计，应说明采暖设备选型、数量、分布及工作地点的温度等。（提供采暖设计图）

(2) 厂房照明设计

发动机厂房一般以车间照明为主。若以自然采光为主的，应描述采光方式、采光面积。

按照不同工艺区域（如加工区域、装配区域、测试区域等）进行照明设计，宜包括照明方式、照明种类、照明灯具、照度值等。

对于采光要求较高的车间工作场所，在文字无法完全表达照明状态时，宜附照明区域图。

(3) 局部排风

针对机加工产生的油雾等进行局部排风（含送风）设计，对于最终车间内排放的，应强化净化措施。

针对乳化液的循环系统进行局部排风设计。

针对发动机热试工位进行局部排风设计。

如果有热处理工艺，应针对其进行局部排风设计。

针对清洗机作业过程中产生的清洗液废气进行局部排风设计。

局部排风的数量及位置应在工艺图上标识。

按以下一览表填写设计数据。

油雾净化局部排风一览表

| 系统编号 | 服务生产线 | 系统风量（m3/h） | 封闭方式 | 断面风速或控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要毒物 | 排风形式 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | 缸体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 | 缸盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 | 连杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-4 | 曲轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-5 | 凸轮轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-6 | 活塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

2.排风形式主要描述室内排放或室外排放。

3.封闭方式应注明全封闭、半封闭或不封闭

4.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

发动机热试局部排风一览表

| 系统编号 | 服务的热试室 | 系统风量（m3/h） | 断面风速或控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要毒物 | 排风形式 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

热处理局部排风一览表

| 系统编号 | 服务设备 | 系统风量（m3/h） | 断面风速或控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要毒物 | 排风形式 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

清洗机局部排风一览表

| 系统编号 | 服务设备 | 系统风量（m3/h） | 断面风速或控制风速（m/s） | 净化方式及效率 | 主要毒物 | 排风形式 | 风机形式及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.没有净化的此列用斜杠符号“/”表示。

2.排风形式主要描述室内排放或室外排放。

3.风机形式——离心式、混流式、轴流式等

风机参数——系统运行工况点的风量（m3/h）、全压（Pa）

(4) 化学品存放

针对乳化液的存放方式进行设计，包括乳化液车间乳化液的暂存位置、最大储量、存放温度。

(5) 噪声振动防治

针对热试、冷试和装配工位产生的噪声和振动进行治理。

a. 主要噪声和振动源

对噪声和振动源进行描述，列出项目主要噪声源和振动源的源强汇总表，并说明接触时间。按附件3中表7-噪声源情况汇总表、表8-振动源情况汇总表填写。

当工作岗位周边有多个噪声源时，宜计算出多声源叠加后的预计声压级，并以此作为噪声防护设计的依据。

b. 噪声和振动防护设施

防噪、防振的防护设施描述要求可参加冲压车间噪声的有关内容。

整体效果：描述采取上述措施后的降噪效果。按附件3中表9噪声治理措施汇总及降噪效果表填写。

c. 噪声和振动的个体防护措施

在采取上述噪声和振动防护设施设计措施后，噪声和振动还不能达到国家职业卫生标准时，应该采取个体防护措施。

对巡检人员进行防噪的个体防护设计。

对使用气动工具的工人进行防振的个体防护设计。

个体防护用品应该描述最低隔声量或防振的要求。

(6) 应急救援设施、仪器、设备

对接触乳化液的工位设置冲洗设备并附平面布置图。

(7) 辅助用室及卫生设施的设置情况；

根据发动机车间车间特点，依据预评价识别车间卫生特征等级，设计车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室等辅助用室的设置情况。按附件3中表10-车间卫生用室设施设计一览表和表11-车间生活用室设施设计一览表填写。

#### 3.6.1.7公辅设施

(1) 暖通工程

a.自然通风

按照使室内具有良好的自然通风和自然采光的要求，对公辅设施用房建筑方位和相邻建筑物的间距进行描述。

以自然通风为主的公辅设施，应描述通风形式，并着重阐述自然排风装置（通风天窗、气楼、通风帽等）的形式。在资料齐全的情况下，宜对所采用的通风天窗、气楼、通风帽及相关参数进行描述。

以自然通风为主的公辅设施建筑物，应提供厂房的平面、剖面、立面图。

按以下一览表填写设计数据。

公辅设施自然通风设计一览表

| 序号 | 公辅设施 名称 | 气流组织的形式 |  | 安装位置（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进风形式 | 排风形式 |  |
| 1 | 空压机房 |  |  |  |
| 2 | 变电站 |  |  |  |
| 3 | 冷冻机房 |  |  |  |
| 4 | 纯水站 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：1.进风形式可描述为门窗自然进风、百叶自然进风等。

2.排风形式可描述为侧窗自然排风、通风天窗、气楼、通风帽等。

b.厂房通风设计

对公用辅助设施用房进行全室通风设计，应说明进风形式和排风形式。宜对车间内的气流形式加以描述。

按以下一览表填写设计数据。

车间或区域通风形式一览表

| 区域名称 | 进风方式 | 进风风量（m3/h） | 排风方式 | 排风风量（m3/h） | 气流形式 | 换气次数 （次/h） | 区域容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 |  |  |  |  |  |  |  | 废水处理站 |
| 格栅房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废存储区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水站 |  |  |  |  |  |  |  | 纯水站 |
| 化学品存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空压机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气调压站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油化库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.进风方式为自然进风的，进风风量用斜杠符号“/”表示。

2.排风方式可描述为屋顶排风、离心式、混流式、轴流式等。

3.气流形式可描述为下送上排等。

4.不按换气次数设计的区域，换气次数列用/表示，并在备注中加以说明。

5.由车间排风、设备排风叠加计算换气次数的区域，应在备注中加以说明。

c.空调

针对废水处理站化验室进行空调设计。

对锅炉房值班室进行空调设计。

对热交换站值班室进行空调设计。

对变电站进行空调设计。

(2) 厂房照明设计

对以自然采光为主的公辅设施用房，应描述采光方式、采光面积。

巡检区域照明设计宜包括照明方式、照明种类、照明灯具、照度值等。

(3) 事故排风

针对废水处理站化学品存放间进行事故通风设计。

对化学品库进行事故通风设计。

对使用天然气的锅炉房调压站进行事故通风设计。

对厂区油化库进行事故通风设计。

应明确事故排风触发的条件和事故排风设置。事故排风设置包括事故排风风机的选型，达到的换气次数，事故排风口的布置，事故排风启动装置的位置。

(4) 局部排风

针对废水处理站化验室等进行局部通风设计。

(5) 化学品存放

针对废水处理站化学品存放方式进行设计。

对厂区乳化液储罐，汽、柴油储罐的存放方式进行设计。

对化学品库的存放方式进行设计。

对纯水站化学品存放方式进行设计。

若涉及到危险源的化学品存放，应说明其存放温度和夏季如何防高温。

(6) 投药

针对废水处理站化学品投药方式进行设计。

对纯水站化学品投药方式进行设计。

对投药人员进行个体防护设计。

(6) 噪声振动防治

针对各类鼓风机、引风机、空压机、冷水机组、水泵产生的噪声和振动进行治理。

a. 主要噪声和振动源

对噪声和振动源进行描述，列出项目主要噪声源和振动源的源强汇总表，并说明接触时间。按以下一览表填写设计数据。

噪声源情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 声级(dB(A)) | 噪声特征 | 接触时间(h/d) | 所在车间名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 鼓风机 |  |  |  |  | 废水处理站鼓风机房 |
| N2 | 空压机 |  |  |  |  | 空压机房 |
| N3 | 冷水机组 |  |  |  |  | 冷冻机房 |
| N4 | 水泵 |  |  |  |  | 冷冻机房 |
| N5 | 引风机 |  |  |  |  | 锅炉房 |
| …. |  |  |  |  |  |  |

说明：声级可以取自预评价中的类比数据、经验数据、设备供应商提供的数据等。

振动源情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 振动特征 | 接触时间(h/d) | 所在车间名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 鼓风机 |  |  |  | 废水处理站鼓风机房 |
| N2 | 空压机 |  |  |  | 空压机房 |
| N3 | 冷水机组 |  |  |  | 冷冻机房 |
| N4 | 水泵 |  |  |  | 冷冻机房 |
| N5 | 引风机 |  |  |  | 锅炉房 |
| …. |  |  |  |  |  |

当工作岗位周边有多个噪声源时，宜计算出多声源叠加后的预计声压级，并以此作为噪声防护设计的依据。

b. 噪声和振动防护设施

公辅设施用房工人以巡检为主，主要对设备消声和吸声作描述，若产生噪声危害的公辅设施用房内设值班室，应对建筑隔声作描述。

隔振应描述隔振形式及材料。

防噪、防振的防护设施描述要求可参加冲压车间内相关内容。

在噪声控制设计中，因采取隔声措施后，为满足人员及设备散热需要，而涉及通风措施（如废水处理站的鼓风机房）：应详细说明其进风形式、排风形式、风机参数、进风消声和排风消声形式和设计参数等。

整体效果：描述采取上述措施后的降噪效果。

按以下一览表填写设计数据。

噪声治理措施汇总及降噪效果表

| 序号 | 噪声源 | 治理前 声级 dB(A) | 治理措施 | 降噪效果 dB(A) | 治理后 声级dB(A) | 接触时长(小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 鼓风机 |  |  |  |  |  |
| N2 | 空压机 |  |  |  |  |  |
| N3 | 冷水机组 |  |  |  |  |  |
| N4 | 水泵 |  |  |  |  |  |
| N5 | 引风机 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

c. 噪声和振动的个体防护措施

在采取上述噪声和振动防护设施设计措施后，噪声和振动还不能达到国家职业卫生标准时，应该采取个体防护措施。

为巡检工人采用耳塞、耳罩、头盔等个体防护措施，耳塞、耳罩、头盔等也应该分别描述最低隔声量要求。

(7) 防暑设施

针对锅炉房、热交换站、废水处理站的鼓风机房进行防高温设计。

a.热源冷源描述

锅炉房、热交换站和废水处理站的鼓风机房产生的热源，应该描述设备使用状况（连续或间隙）、温度、使用能源、散热面积，并对其保温材料、厚度、面板状况进行描述。

b. 通风空调设施

如果自然通风、机械通风对防暑有直接或间接作用，应简述参见哪个章节、哪个系统内容。

对于设空调休息室的公辅设施用房，应描述空调休息室的面积和服务人数、室内空调设计参数等。

c. 防暑个体防护措施

在采取上述防暑的防护设施设计措施后，还不能达到职业病防护要求时，宜采取个体防护措施。应对帽子、服装、手套、鞋子等个体防护措施提出要求。

d.夏季防高温措施

应对巡检工人防中暑采取适当的管理措施。

列举原辅材料表中油化库、化学品库内的化学品存储温度，并对其进行夏季防高温设计。

(8) 应急救援设施、仪器、设备

对废水处理站设置冲洗设备并附平面布置图。

对有高毒物产生的公辅设施用房（如锅炉房产生的CO）设置有毒物质报警仪，对有毒物质报警仪探测仪的个数和设置位置进行设计，并按照国家标准对其触发条件和采取措施进行设计。

(9) 防非电离辐射

针对变电站进行防非电离辐射设计。

应对变压器进行系统描述，包括设备用途、技术参数、平面布置等。

应对变压器拟采取的屏蔽、吸收、接地、隔离、距离等防护措施及布局情况进行描述。

## 3.7 预评价报告对策措施及建议的采纳情况说明

对于预评价报告批复中针对职业病防护措施的要求，应分别描述落实、部分落实、不落实情况，落实的措施应描述防护设施及所在位置。部分落实、不落实的措施，应描述理由，或说明取代方案。

## 3.8职业病防护设施的运行管理措施及应急措施

### 3.8.1职业病防护设施的运行管理措施

对3.5章节的职业病防护设施详细描述这些设施的日常运行管理以及维修要求和措施；对备品备件提出储存要求；对职业病防护设施监控提出建设性要求。

### 3.8.2职业病防护设施的应急措施

对3.5章节的职业病防护设施出现意外时提出应急预案。

## 3.9职业病防护设施投资概算

描述内容应围绕职业病防护设施设备。分别描述建设项目建设期的职业病防护设施投资概算，以及项目运行后职业病防护设施的运转费用。

职业病防护设施投资概算应按3.5章节中逐节逐项内容分列，按表12-主要职业病防护设施投资概算汇总表和表13- 职业病防护设施运行费用估算一览表填写。

## 3.10预期效果

对本建设项目设计中所采取的职业病防护设施的设计参数，从工艺、建筑、采暖通风工程、职业病防护、生产技术的角度出发，结合现有同类生产的检测数据、运行管理经验，由设计单位对所提出的各项防护措施的预期效果进行分析，预测拟建项目建成投产后作业场所中各项职业病危害因素的浓度（强度），能否满足相关法律、法规和标准的要求。按表14-防护设施汇总表和表15-应急救援设施汇总表填写。

## 3.11附录

### 3.11.1附表

标题表示在附表和附件的上方。

须设附件、附表目录。

附件应包括项目立项批文、预评价报告批复文件、职业病防护设施设计专篇专家评审意见和职业病防护设施设计专篇专家评审意见修改说明等。

### 3.11.2附图

文件中插图和附图等图件应符合制图规范，做到文字清晰、图示直观。

除地理位置图、周边环境概况图之外，其他图纸均须有编制单位的设计图签、图框，并有至少有3个设计及校审人员签名。

图纸所表现的主体内容必须用粗线表示，其他用细线表示。如总图中的新建建筑用粗线表示，原有建筑用细线表示；工艺设备平面布置图，工艺设备用粗线表示，建筑用细线表示；防护设施平面布置图，防护设施用粗线表示，工艺、建筑等用细线表示。

多种防护设施在一张图中表示时，应该有明确的图例。

总平面布置图的比例在确保文字清晰、图示直观的条件下，不得小于1:1000；其他图纸在确保文字清晰、图示直观的条件下，不得小于1:400。

工艺设备平面布置图上主要工艺设备应标注编号，并与“主要设备清单”表的编号保持一致。

须设图纸目录。

应提供的图纸如下表，其他图纸根据项目的特点酌情提供。

应提供的图纸

| 序号 | 图纸名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置图 | 指北针 |
| 2 | 周边环境概况图 | 指北针 |
| 3 | 总平面布置图 | 指北针、图签、图框、比例、签名，能够显示新建建筑和原有建筑 |
| 4 | 车间和公用辅助设施用房的工艺设备平面布置图 | 指北针、图签、图框、比例、签名、设备编号 |
| 5 | 防护设施平面布置图 | 图签、图框、比例、签名。根据要求可拆分为数张，分别表示。 |
| 6 |  |  |

# 4.格式要求

## 4.1格式

报告章节、项目编号参照本专篇3.1-3.10

### 4.1.1封面

封面应注明报告编号、项目名称、设计单位名称、设计单位资质证书编号、编制日期等信息。

见附件1。

### 4.1.2封一

设计单位资质证书。设计单位工程设计资质证书正本缩印件（A4纸张横向打印，彩色）。

### 4.1.3封三

申明。并注明项目负责人、专篇编写人、专篇审核人、专篇签发人的姓名、技术职务、资质证书号，签名。

见附件2。

### 4.1.4封四

目录。目录应列出3级标题，目录两字采用小3黑体，目录文字采用小4宋体，行距为固定值25磅，并给出对应页码，其中附表、附图、附件须列出名称。

### 4.1.5正文

正文文字统一使用4号国标仿宋，行距为固定值25磅（28行/页，30字/行）；表格内文字应使用5号宋体，单倍行距；阿拉伯数字、英文字母采用Times New Rome字体。

正文标题编号采用阿拉伯数字1,2,3,4……，正文一般应采用3级标题，最多可列4级标题，如1.1.1.1；相关段落偏多的，可用a)、b)、c)、d)…….表示；1级标题采用3号国标仿宋加粗，2～4级标题采用4号国标仿宋加粗。

正文图表标题采用小4号宋体加粗，图表编号在2级标题框架内按顺序分别编号，如表1.1-1，表1.1-2，图1.1-1，图1.1-2等，图的标题表示在图底部，表的标题表示在表头。

正文表格尽量保证同一表格不分页，若不得不分页，则标题行需要加以重复；表格内字体使用宋体5号，标题行需要加粗；表格。

正文各章之间应用分隔符断开，章节之间页码须连续。

页眉：正文设置页眉，包含：XXXXX公司XXXXX项目职业病防护设施设计专篇、专篇编号（国标宋体小5，居左）。

页脚：ＸＸＸ设计单位编制，页码（第X页 共XX页），国标宋体小5，居中。

## 4.2纸张、排版

报告内容采用A4白色胶版纸(70g以上)；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm。

## 4.3装订顺序及要求

设计专篇文本单面打印。装订按A4规格竖向胶装，不得活页装订或简易装订。

图纸按比例要求打印，可另行装订。

装订顺序如下：封面、封二，封三，封四、正文、附表、附件、附图。

报告编号：（黑体，四号）

建设单位名称

建设项目名称

职业病防护设施设计专篇

（华文中宋，一号，加粗）

设计单位

资质证书编号

年　　月　　日

声  明（华文中宋，二号，加粗）

（设计单位名称）遵守国家有关法律、法规，在建设项目职业病防护设施设计中优先采用有利于职业病防治的新工艺、新方法和新材料，确保所出具的《建设项目职业病防护设施设计专篇》的真实性、合法性和实用性，并对其承担法律责任。（华文中宋，三号）

设计单位：（加盖公章）

设计单位法定代表人：（签名）

年　　月　　日

（仿宋，三号）

专篇编制人员情况表（仿宋，小三）

| 姓 名 | 职称 | 承担专篇 编制工作内容 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXXXX | 审 核 |  |
| XXX | XXXXX | 校 对 |  |
| XXX | XXXXX | 专篇编写人（负责第X、X章编制） |  |
| XXX | XXXXX | 专篇编写人（负责第X、X章编制） |  |

表1-主要原、辅材料用量表

| 序号 | 物料名称 | 用量(t/a) | 成分 | 物态 | 包装及储存方式 | 储存地点及最大储存量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

说明：用量也可用其他重量、数量等单位表示。

表2-主要设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

说明：1.表中设备序号的表达形式不限，只要与图纸对应即可。

2.车型改造项目应区别原有设备和新增设备。

表3-自然通风设计一览表

| 气流组织的形式 |  | 安装位置（m） |
| --- | --- | --- |
| 进风形式 | 排风形式 |  |

说明：1.进风形式可描述为门窗自然进风、百叶自然进风等。

2.排风形式可描述为侧窗自然排风、通风天窗、气楼、通风帽等。

表4-机械通风设计一览表

| 区域名称 | 进风方式 | 进风风量（m3/h） | 排风方式 | 排风风量（m3/h） | 换气次数 （次/h） | 风机规格型号 | 风机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.进风方式为自然进风的，进风风量用斜杠符号“/”表示。

2.排风方式可描述为屋顶排风、离心式、混流式、轴流式等。

3.不按换气次数设计的区域，换气次数列用/表示，并在备注中加以说明。

表5-空调系统设计情况表

| 区域名称 | 空调方式 | 冬季/夏季温度（℃） | 相对湿度（%） | 人均新风量（m3/h） | 服务人数（人） | 总新风量（m3/h） | 回风净化方式 | 排风途径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.如果应工艺需要，人均新风量远大于设计要求的最小新风量，可用大于××m3/h表示，并在备注中加以指明。

2. 回风净化方式注明所用净化器类型以及净化效率；

3. 排风途径注明空调系统的排风排到室内还是室外；

4.表中没有控制要求的用斜杠符号“/”表示。

表6-新风系统设计情况表

| 新风系统 | 新风量（m3/h） | 新风口位置 | 新风口底标高（m） | 新风口周边环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风系统1 |  |  |  |  |
| 新风系统2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.新风口位置用平面图轴线位置表示。

2.新风口周边情况应描述周边5米范围内的情况。

表7-噪声源情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 声级(dB(A)) | 噪声特征 | 接触时间(h/d) | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  |  |  |  |
| N4 |  |  |  |  |  |  |
| N5 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

说明：声级可以取自预评价中的类比数据、经验数据、设备供应商提供的数据等。

表8-振动源情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 振动特征 | 接触时间(h/d) | 所在车间名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  |  |  |
| N4 |  |  |  |  |  |
| N5 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

表9-噪声治理措施汇总及降噪效果表

| 序号 | 噪声源 | 治理前 声级 dB(A) | 治理措施 | 降噪效果 dB(A) | 治理后 声级dB(A) | 接触时长(小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

表10-车间卫生用室设施设计一览表

| 卫生辅助用室 | 位置 | 设计人员数 | 设施设计 | 通风设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 男浴室 |  |  | 淋浴器个数 |  |
| 女浴室 |  |  | 淋浴器个数 |  |
| 男更/存衣室 |  |  | 更/存衣柜个数 |  |
| 女更/存衣室 |  |  | 更/存衣柜个数 |  |
| … |  |  |  |  |

表11-车间生活用室设施设计一览表

| 卫生辅助用室 | 位置 | 设计人员数 | 设施设计 | 通风设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 |  |  | 是否有清洁饮水设施 |  |
| 就餐场所 |  |  | 洗手设施个数 |  |
| 男厕所 |  |  | 蹲位个数、小便池个数、盥洗水龙头个数 |  |
| 女厕所 |  |  | 蹲位个数、盥洗水龙头个数 |  |
| … |  |  |  |  |

说明：根据GBZ1对设施、通风作相应的设计。

表12-主要职业病防护设施投资概算汇总表

| 序号 | 设施费用 | 单位 | 设施及维护整修费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间通风设施 | 万元 |  |
| 2 | 噪声振动治理设施 | 万元 |  |
| 3 | 空调设施 | 万元 |  |
| 4 | 设备排风 | 万元 |  |
| …. |  |  |  |
|  | 合计 | 万元 |  |

表13- 职业病防护设施运行费用估算一览表

| 序号 | 运行费用 | 单位 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风设施 | 万元/年 |  |
| 2 | 噪声振动治理设施 | 万元/年 |  |
| 3 | 空调设施 | 万元/年 |  |
| 4 | …. | 万元/年 |  |
| …. | …. | 万元/年 |  |
|  | 合计 | 万元/年 |  |

表14-防护设施汇总表

| 序号 | 防护设施名称 | 设计方案 | 车间或区域 | 职业病危害因素 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘、防毒设施 | 1. 2. …. |  | 1. 2. …. |  |
| 2 | 噪声振动治理设施 | 1. 2. …. |  | 1. 2. … |  |
| 3 | 防暑、防寒设施 | 1. 2. …. |  | 1. 2. … |  |
| …. |  |  |  |  |  |

说明：服务于不同的车间或区域的防护设施，应分列。例如空压站和冲压车间的噪声振动治理设施应该分列。

表15-应急救援设施汇总表

| 序号 | 应急设施名称 | 应急设施基本参数、数量 | 服务的车间或区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警装置 | . |  |
| 2 | 冲洗设备 | . |  |
| 3 | 急救场所 |  |  |
| …. |  |  |  |

说明：服务于不同的车间或区域的应急设施，应分列。例如酸加工使用区和酸存放区的冲洗设备应该分列。

本细则用词说明

一、执行本细则时，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

二、 条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“按……执行”或“符合…….要求”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行的写法为“参照…….”。