AQ

氨制冷企业安全规范

The safety code of ammonia refrigeration manufacturer

（征求意见稿）

××××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局  发布

ICS 65. 020. 01

B 08

备案号：×××××—20××

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T ×××××—2015

××××-××-××发布

目    次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本要求	2

5 建设要求	3

6  设备设施要求	6

7  安全设施要求	9

8  制冷系统运行要求	11

9  设备设施维护要求	14

10  安全生产管理要求	16

附录A	20

附录B	21

附录C	22

附录D	23

附录E	24

附录F	26

# 前  言

本标准根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备法》、《建筑设计防火规范》、《冷库安全规程》、《冷库设计规范》等法律法规、标准规范，遵照“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，结合当前制冷生产企业实际情况，针对氨制冷设备设施安全、安全生产管理以及防止火灾、爆炸、泄漏等事故的发生制定本标准，以进一步加强安全生产工作的落实，达到预防和减少人身伤亡、财产损失，保证职业安全与健康的目的。凡涉及安全生产、环境卫生、劳动防护、职业健康等国家有标准的，均采用国家标准；有多个标准时，采取通用标准为主，衍生标准为辅的原则。

本标准在执行过程中，希望各单位结合企业实际，认真总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交                ，以供今后修订时参考。

本标准文本格式按照GB/T 1.1-2009编写。

本标准的第x、x、x章为强制性条款。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由  归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

氨制冷企业安全规范

# 1  范围

本标准规定了氨制冷生产企业基本安全要求。包括厂区安全规划、制冷系统及场所安全设施、应急救护和安全管理要求等。

本标准适用于采用以氨为制冷剂的直接制冷系统及以氨为制冷剂、乙二醇等为载冷剂的间接制冷系统的制冷生产企业。以其他工质为制冷剂或载冷剂的制冷系统可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 536 液体无水氨

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5007 建筑地基基础设计规范

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 16179 安全标志使用导则

GB 18218 危险化学品重大危险源识别

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 28009 冷库安全规程

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GB 50072 冷库设计规范

GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

SBJ 11 冷藏库建筑工程施工及验收规范

SBJ 12 氨制冷系统安装工程施工及验收规范

# 3  术语和定义

3.1

制冷系统 refrigeration system

通过压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器等设备，以管道、阀门、密封件等连接，制冷剂在封闭的系统内完成制冷循环的系统。

3.2

直接制冷系统 direct-type refrigeration system

制冷系统的蒸发器与被冷却介质直接接触，达到直接冷却效果的制冷系统。指压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的制冷剂蒸汽，使之压力升高后送入冷凝器。在冷凝器中冷凝成压力较高的液体，经节流阀节流后，成为压力较低的液体后，送入蒸发器，在蒸发器中吸热蒸发（制冷）而成为压力较低的蒸汽，再送入压缩机的入口，从而完成制冷循环。

3.2

间接制冷系统 indirect-type refrigeration system

液体载冷剂在制冷系统中被制冷剂冷却，然后输送到被冷却（或冷冻）物质（或空间）中循环，或者冷却流过被冷却的物质（或空气）的制冷系统。

# 4  基本要求

4.1  新建、扩建、改建的氨制冷生产企业应符合本标准的要求，并应采取综合预防、治理措施，达到本标准要求。

4.2  新建、改建、扩建的氨制冷工程项目，应按照国家有关法律、法规和标准、规范的要求进行设计、施工及工程验收。

4.3  冷库（冷藏库）设计应由具备工程设计综合甲级资质或具备工程设计行业、专业、专项资质的单位承担。

4.4  压力容器、压力管道的设计应由取得国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器、压力管道设计资质的单位承担。

4.5  新建、改建、扩建的制冷工程项目，其制冷设备及安全设备设施应采用具备相关生产资质企业制造的设备。

4.6  制冷系统安装，施工单位应由具备以下条件之一：

4.6.1机电设备安装工程专业承包贰级及以上；

4.6.2符合以下条件之一的，可以安装相应级别的压力容器：

（a）相应级别的压力容器制造单位；

（b）2级以上（含2级）锅炉安装单位；

（c）GB级、GC2级压力管道安装单位配备相应数量起重工后，可以安装与其相联接的D级压力容器；

（d）取得压力容器安装1级许可的单位。

4.6.3中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）安装GC2级及以上或化工石油设备管道安装工程专业承包叁级及以上。

4.7  工程质量不得低于SBJ11、SBJ12等相关标准规范的要求。

4.8  安全设施应按照“三同时”要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.9  企业应按照淘汰落后产能政策，淘汰落后的制冷工艺和设备设施。

4.10  厂区内应完善防火、防爆、防盗、防潮、防渗、防冻、防洪、防震，以及通风、封围、排水、照明、通信等安全措施。

4.11  操作人员应熟悉设备技术性能，严格遵守操作规程，避免设备超负荷、带故障运行。

4.12  压力容器、安全阀件、安全设施等应由具有相关资质的检验机构定期校验，并出具有效检测合格报告。不具备有效检测合格报告和不符合安全生产条件的设备设施应及时更换。

4.13  厂区、生产车间、制冷机房、库房及制冷系统应按照GB 2893、GB 2894、GB 7231、GB 16179、GBZ158、SBJ12等标准条款要求，设立相应的安全标识。

# 5 建设要求

5.1  厂区规划、建设应符合GB28009、GB50016、GB50072、GB50187、SBJ11、SBJ12等标准规范的要求。

5.2  氨制冷机房应设有消防车道，消防车道净宽与净高均不应小于4.0m。

5.3 氨制冷机房的生产火灾危险性类别为乙类。氨制冷机房与其他建筑的防火间距应符合GB50016-2014第3.4.1条的规定，具体要求详见附录A。氨制冷机房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m；与明火或散发火花地点，不宜小于30m。

5.4  总容积大于30m3的室外液氨储罐（区）与建筑物、储罐、堆场或厂外公路、铁路等的防火间距应符合GB50016-2014第4.3.7条的规定，具体要求详见附录B。

5.5  员工宿舍严禁与制冷机房、冷库和其他厂房与仓库设置在同一座建筑物内。

5.6  办公室、操作人员控制室或值班室等不应设置在氨制冷机房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口等。操作人员控制室或值班室与氨制冷机房之间的隔墙上的窗应为固定甲级防火窗。

5.6  氨制冷机房、变配电室和操作人员控制室或值班室与加工间、冷库或仓库库房贴邻建造时，应采用不开门窗洞口的防火墙分隔，且氨制冷机房、变配电室和操作人员控制室或值班室屋顶耐火极限不应低于1.00h。冷库的库房与加工车间贴邻建造时，应采用防火墙分隔，当确需开设相互连通的开口时，应采取防火隔间等措施进行分隔，隔间两侧的门应为甲级防火门。

5.7  变配电室与氨制冷机房和操作人员控制室或值班室贴邻时，其共用的隔墙应为防火墙。

5.8  氨制冷机房外门不应少于2个，且两门最近边缘之间的水平距离应不小于5.0m。

5.9  氨制冷机房、操作人员控制室或值班室和变配电室的外门应采用平开门并向外开启。

5.10  氨制冷机房贮氨器上方应设置水喷淋或喷雾防护系统，并确保覆盖罐体，贮氨器处应设置通畅的事故排水系统，事故排水应排至室外事故水池。如地面排水坡度不能满足及时排放的要求，在贮氨器周边应设置挡水槛墙或在其下部设置集水池，槛墙或集水池壁高度应不小于250mm，地面或池底向地漏找坡不小于0.5%。事故水池容积按布置喷头个数总出水量与紧急泄氨器氨液混合水量相加，使用时间按0.5h计。水喷淋/喷雾装置严禁安装在电机、控制柜、电缆桥架、灯具等遇水产生危险的区域上方。

5.11  冷库库区应按GB50016、GB50974-2014的有关要求设置室外消防给水系统，并按规定要求设置一定数量的室外消火栓，其保护半径不应小于150 m。在氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应设置室外消火栓，室外消火栓型式可为地下式消火栓或地上式消火栓，距氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门外处5m―6m。

5.12  冷库库房及氨压缩机房和设备间应按GB50016、GB50974-2014的有关要求设置室内消防给水系统，并应根据GB50140的要求配备适当种类、数量的灭火器材。

5.13  氨压缩机房和设备间应设置洗眼和淋浴装置，洗眼器和淋浴器给水应采用库区给水管网水源，并应每周进行一次出水试验、确保排水畅通及防冻。

5.14  制冷系统所采用的氨压缩机和辅助设备应符合产品标准要求，其使用条件和技术条件应符合现行相关标准的要求。

5.15  氨制冷机房内设备与通道间距应符合GB50072要求，制冷机房内主要操作通道的宽度应为1.5 m―2.5m，非主要通道的宽度不小于0.8m。压缩机突出部分到其他设备或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间的距离不应小于1m。

5.16  制冷系统加氨站应设在机房外，并留有通畅的操作和应急通道。

5.17  包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。

5.18  氨管线严禁穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。

5.19  变配电室门口应设置挡板，门、窗、自然通风的孔洞用金属网和建筑材料封闭。冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力电缆。冷间内照明灯具应选用符合食品卫生安全要求和冷间环境条件。冷间内照明支路宜采用AC220V单相配电，照明灯具的金属外壳应接专用保护线（PE线），各照明支路应设置剩余电流保护装置。

5.20  氨制冷机房的一般照明宜按正常照明设计。氨制冷机房的应急照明（含备用照明和疏散照明）系统应按防爆场所进行设计。当采用自带蓄电池的应急照明灯具时，应急照明持续时间不应小于30min。

5.21  氨制冷机房应设置防爆型事故排风机，排风量应按设计要求确定。在控制室排风机控制柜上和制冷机房门口外墙上应安装人工启停控制按钮，确保风扇既能通过气体浓度报警装置的报警信号自动开启，又能人工控制启停。

5.22  制冷机房内的制冷设备、制冷管道、水管等各种金属干管应按照现行国家有关标准的要求做等电位联结。

5.23  氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm―150ppm时，应自动发出声光报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆型事故排风机。氨气浓度传感器应安装在氨制冷机房及贮氨器上方。

5.24  氨直接蒸发制冷快速冻结装置出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到100ppm―150ppm，应自动发出报警信号，并应自动开启防爆型事故排风机、自动停止成套快速冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警。

5.25  氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围50m内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄压管内的措施。

5.26  快速冻结装置回气集管端部封头等部位的焊缝质量应符合SBJ12及相关标准的要求。

5.27  新建及改扩建氨制冷系统应采用专用钢制阀门，禁止使用灰铸铁阀门。已建成投产的制冷系统若采用球墨铸铁阀门的，应符合压力管道安全技术规范要求。

5.28  冷凝器应设安全阀，水冷冷凝器应设断水保护装置，蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及风机故障保护装置。

5.29  设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备及加氨站，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全标识。

5.30  连接氨压缩机的管道不应与建筑物结构刚性连接。管道穿过建筑物的沉降缝、伸缩缝、墙及楼板时，应采取相应的措施。

5.31  连接氨压缩机和设备的管道应有足够补偿变形的弯头，供液管无气囊、吸气管无液囊。

5.32  采用热氨融霜的制冷系统，应采取有效的超压导致泄漏的预防措施。

# 6  设备设施要求

6.1  应对氨制冷设备统一编号，编号标识清楚，并由专人管理；管理人员应分工明确、职责清楚。

6.2  氨制冷设备应有管理细则和操作规程。

6.3  在用、备用氨制冷设备应完好，附件齐全，运行状况良好。表面应涂漆完整、涂色合规，清洁无锈蚀，沟槽见底无污垢，活动接触面、导电接触面与跨接线（卡）保持本色。各部位联接可靠无松动，各类密封条（圈）无龟裂、断裂和刷漆，密封性能良好。

6.4  氨制冷压缩机应符合下列要求：

- 机组本体及管路的动、静密封点应无泄漏，机组油封渗油应在允许范围内；

- 机组运行时，应无异常振动和异常声音，各连接部位应牢固、无松动；

- 机组运行时，其性能参数应在规定的技术范围内，无超压、超温现象等；

- 机组安全保护装置应齐全，并在检测有效期内。

6.5  压力容器应符合下列要求：

- 容器铭牌应完好并清晰可见；

- 容器应确保其密封性，无变形、锈蚀等损伤，容器基础无裂缝和不均匀沉降；

- 容器附件应齐全，安装正确，连接牢固，性能良好。

6.6  换热器应符合下列要求：

6.6.1  蒸发式冷凝器应符合下列要求：

- 换热器部分应无泄漏、锈蚀和结垢；壳体表面应无锈蚀、渗漏；

- 运行参数应正常，性能稳定可靠；

- 循环水泵应无锈蚀、无裂痕、无异常振动、密封垫无泄漏，运行平稳；；

- 安全附件及保护装置应齐全，并在检测有效期内。

6.6.2  空气冷却器应符合下列要求：

- 换热器部分应无泄漏、锈蚀；

- 风机除应符合有关标准规定外，并应连接紧固、转动灵活、无卡阻；

- 运行期间，蒸发器结霜厚度应在规定范围内。

6.6.3  排管应符合下列要求：

- 排管吊架应牢固、无松动；

- 排管上霜层均匀、厚度适中，无霜层过厚形成冰板现象。

6.7  氨泵应符合下列要求：

- 氨泵铭牌清晰，运行参数符合要求；

- 氨泵密封件应可靠有效，无跑、冒、滴、漏现象。

6.8  阀门应符合下列要求：

- 阀门内外密封部位及连接处应无渗漏；

- 阀门开闭应灵活，开闭及开度指示正确，各部件连接紧固可靠；

- 阀门编号制式统一，各种标识清晰可靠；

- 安全阀应在校验有效期内，铅封完好。

6.9  氨压力表应符合下列要求：

- 压力表在校验有效期内，表外壳外观整洁，表体铅封未损坏；

- 压力表指示准确，指针完整不松动，表内弹簧管连接密封齐整；

- 压力表表盘刻度清晰，表盘玻璃完整。

6.10  氨浓度报警装置应符合下列要求：

- 外观良好，结构完整，仪器名称、型号、制造厂名称、出厂日期、编号等齐备清晰；

- 附件齐全，并附有制造厂家说明书；

- 连接可靠，各旋钮或按键等应能正常操作和控制；

- 通电时，外露的可动部件应能正常工作，显示部分清晰、正确，性能良好；

- 氨气浓度传感器安装位置应符合5.23的规定，并确保工作正常。

6.11  过滤式防毒面具应符合下列要求：

a)  过滤式防毒面具的面罩、导气管和滤毒罐（盒）等组成部件应齐全有效；

b)  过滤式防毒面具外表无损坏，无老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识齐全；

c)  面罩应符合下列要求：

1)橡胶罩体表面应无发黄、硬化、变形，无砂眼裂缝，柔软弹性好；

2)罩体金属部件应无变形、生锈和裂纹；

3)罩体窗视物应透明清晰，阻水罩、导气管螺纹接口等部位完好，安装牢固。

d)  导气管应符合下列要求：

1)导气管应无孔洞、裂纹；

2)螺纹接口应无变形，接口内橡胶垫圈应连接紧密，无松动。

e)  滤毒罐（盒）应符合下列要求：

1)  滤毒罐（盒）制造厂标记、生产年月等标识应清晰；

2)  滤毒罐（盒）表面应无破裂、压伤；

3)  滤毒罐（盒）与导气管连接螺纹应完好，无破损；

4)  滤毒罐（盒）底塞、罐（盒）盖齐全，垫片应有效。

6.12  空气呼吸器应符合下列要求：

a)  空气呼吸器的供气阀组、减压阀组、压力表及报警器组、背架及背带组、面罩组、气瓶和瓶阀组、连接软管等各组成部件应齐备有效。

b)  空气呼吸器外表应无损坏，无变形，无老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识应齐全。

c)  面罩应符合下列要求：

1)  球形全面罩视窗应无划伤、破损，视野宽、透明清晰；

2)  面罩胶体应柔软，密封效果好；

3)  面罩与供气阀的连接插口应完好紧密，密封无破损；

4)  面罩头带及快松扳扣系统应无缺失、老化、龟裂现象，调节有效。

d)  供气阀应符合下列要求：

1)  供气阀与面罩的连接插口应完好，密封无破损；

2)  供气阀与面罩的连接插口上的O型圈应保持干净，并处于良好状态；

3)  供气阀排气按钮应灵活可靠；

4)  供气阀的呼吸软管接口应能180°正常旋转。

e)  压力表、余压报警器应符合下列要求：

1)  外壳橡胶护罩应无老化、龟裂；

2)  读数应清晰可靠，表面没有水雾；

3)  在暗淡或黑暗环境应能读出压力指示值；

4)  报警器不得松动或变形。

f)  背架及背带应配件齐全；无影响使用的变形；无老化、开裂现象；并可自由调节长度，扣紧后不允许滑落；带类零件不允许有整股纤维断裂，塑料和金属扣件无变形和开裂。

g)  导气管应无割痕；无老化、漏气现象；接头无变形，插拔、锁紧轻松。

h)  气瓶和减压器应符合下列要求：

1)  气瓶外表面应无变形、脱层、鼓包、暴露纤维等缺陷；

2)  气瓶阀输出端螺纹应无损坏；

3)  减压器输出压力调整装置的锁紧装置应完好，动作灵活有效。

6.13  防化服、防化手套、防化胶靴/鞋应符合下列要求：

- 防护服、防滑手套、鞋靴表面应无污染、发黄、硬化、变形，无开裂、磨损、撕裂等；

- 防护服、防滑手套、鞋靴接缝应完好，无破损；

- 防护服拉链开合应正常，无损坏。

6.14  应急照明应符合5.20要求，照明灯具应完好并符合下列要求：

- 灯具及其配件应齐全，并无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷；

- 灯具的尽缘外壳不应有破损和漏电；

- 灯具固定牢固可靠。

6.15  防爆型事故排风机应符合下列要求：

- 排风机结构完整，铭牌、型号、制造厂商名称、出厂日期、编号等应齐备清晰；

- 排风机叶片应紧固，无弯曲变形或缠绕有金属物、松动现象；

- 排风机叶轮转动应平稳。

# 7  安全设施要求

7.1  厂区内显著位置应设风向标。风向标应置于人员便于看到的位置。

7.2  氨气浓度报警装置及氨气浓度传感器的安装应符合5.23和5.24及GBZ/T 223的规定，并确保其处于正常工作状态。

7.3  构成重大危险源的液氨使用场所应设置视频监控报警系统，泄漏报警与视频监控报警等信号应传输至本单位的控制室，安全监控信号应满足异地调用需要，并具备信息远传、连续记录、信息存储等功能，记录的电子数据的保存时间不应少于30天。

7.4  冷库库房、加工车间（含安装有快速冻结装置的房间外）及氨压缩机房和设备间应按GB50016、GB50974-2014的有关要求设置室内消防给水系统，并应根据GB50140的要求配备适当种类、数量的灭火器材。

7.5  冷库库房、加工车间（含安装有快速冻结装置的房间外）及氨压缩机房和设备间等涉氨场所均应设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

7.6  制冷机房、冷库、冻结间、冷却间、制冰间、暂存间、加工间等房间应设置“非专业操作人员免进”标识。

7.7  系统加氨站、集油器放油口、调节站操作阀组、紧急泄氨器、空气分离器、贮氨器、配电柜等关键操作部位应设置指导操作用安全标识。

7.8  构成重大危险源的企业，应在液氨使用区域明显位置悬挂“重大危险源安全警示牌”。

7.9  压缩机安全设施

7.9.1  氨活塞式制冷压缩机

7.9.1.1  压缩机应设置高压、中压、低压、油压差等安全防护装置。安全防护装置一经调整、校验后，应做好记录并铅封，不应随意调整。

7.9.1.2  氨制冷压缩机上的高压安全阀在吸气侧与排气侧压力差达到1.5MPa时应自动开启；双级压缩机低压机（缸）上的中压安全阀，当一级吸汽侧与排气侧压力差达到0.5MPa时，应能自动开启。

7.9.1.3  在氨制冷压缩机的排气管道上，应设置止回阀。

7.9.1.4  氨制冷压缩机的吸排气侧，密封器端应设置温度计。

7.9.1.5  每台氨制冷压缩机的吸气侧、排气侧，均应装有氨压力表。

7.9.1.6  氨制冷压缩机控制柜若设于总控制室内，应在每台制冷压缩机旁增设电机启、停控制开关。

7.9.1.7  每台活塞式氨制冷压缩机都应单独设置电流表、电压表及过载保护装置。并应定时记录其工作的电流值、电压值。

7.9.1.8  氨制冷压缩机冷却水系统应设断水保护。

7.9.2  氨螺杆式制冷压缩机

7.9.2.1  压缩机组的自动控制及自动保护系统的工作条件及工作过程应符合《使用说明书》的要求。

7.9.2.2  压缩机组运行参数的调定值应符合厂家产品《使用说明书》的规定，且排气压力不应超过1.57 MPa，喷油温度不应超过65℃，油压与排气压力低保护为0.15 MPa，油精过滤器前后压差不应超过0.05MPa。

7.9.2.3  压缩机组应设置吸、排气止回阀，当机组的排气阀为止回截止阀时，可不再单独设置止回阀。

7.9.2.4  压缩机组在气温较低且长时间停机时，应将油冷却器等用水设备中的存水放净。长时间停机，应每周开动油泵10分钟，每周盘一次联轴器。停机超过3个月，除了上述措施外，应每3个月开启机组一次，运转时间不低于30分钟。

7.9.2.5  油路系统恒压阀的设定值出厂前已调好，如使用过程中需要另行设定，应由专业人员进行。

7.9.2.6  每台压缩机应单独设置电压表、电流表，并定时记录电压值、电流值及过载保护装置，并定时记录其工作的电压值、电流值，并应设有过载保护装置。

7.10  制冷系统用压力容器、加氨站集管，以及氨液体、气体分配站集管和不凝性气体分离器的回气管，均应安装氨专用压力表或真空压力表。安装位置距操作者直线距离不应超过3m，且应清晰看到。压力表选用精度应符合以下规定：

7.10.1  位于制冷系统高压侧的压力表或真空压力表不应低于1.5级。

7.10.2  位于制冷系统低压侧的真空压力表不应低于2.5级。

7.10.3  压力表或真空压力表的量程不得小于工作压力的1.5倍，不得大于工作压力的3倍。

7.11  制冷系统中的压力容器液位计应安装在便于观察的位置，否则应当增加其他辅助设施。液位计上最高和最低安全液位，应作出明显的标志并符合以下要求：

7.11.1  根据压力容器的介质、最大允许工作压力和温度选用。

7.11.2  在安装使用前，设计压力小于10MPa 压力容器用液位计应进行1.5 倍公称压力的液压试验；设计压力大于或者等于10MPa 压力容器的液位计应进行1.25 倍公称压力的液压试验。

7.11.3  储存0℃以下介质的压力容器，应选用防霜液位计。

7.11.4  寒冷地区室外使用的液位计，应选用夹套型或者保温型结构的液位计。

7.11.5  液位计的液面应指示平稳，不允许采用浮子（标）式液位计。

7.12  充注制冷剂时，应采用耐压3.0MPa以上的连接件，与其相接的管头须有防滑沟槽。加氨用临时管道应选用万向液氨装卸臂（鹤管）。作业时，应设临时安全标识；严禁对制冷剂瓶加热，充注或抽出制冷剂完成后，制冷剂瓶/槽车应立即与系统分离。

7.13  企业应按照GB/T 11651要求，配备一定数量的个体防护装备。机房应配备日常检维修作业所需的有效的防护器具，至少应包括过滤式防毒面具（氨气专用滤毒罐、隔离式防护服）、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜，满足在岗人员一人一具。构成重大危险源的液氨场所尚应符合GB30077的规定，并应至少配备两套正压式空气呼吸器、重型防护服。

7.14  机房值班室应配备在保质期内的酸性饮料或食醋、2%硼酸溶液、生理盐水等应急抢救物品。

# 8  制冷系统运行要求

8.1  制冷系统运行应按照各设备及系统操作规程进行。

8.2  压缩机、冷凝器、冷风机、氨泵、载冷剂泵、冷却水泵、冷却塔风机等设备及系统内相关阀件、控制元器件、控制系统等应确保正常工作。

8.3  运行过程中，应密切注意制冷系统运行参数（温度、压力、液位、流量）的变化，并根据工艺要求及时调整。

8.4  活塞式氨制冷压缩机的运行应按照其《使用说明书》操作，并参照下列要求进行：

8.4.1  查看运行记录，了解压缩机情况。压缩机与电动机各运转部位应无障碍物，联轴器安全保护罩固定良好。

8.4.2  曲轴箱油面。一个视孔油面应保持在该视孔的1/2处；两个视孔应保持在下视孔的2/3到上视孔的1/2范围内。

8.4.3  曲轴箱压力不应超过0.2 MPa，油压应比曲轴箱内的压力高0.15 MPa－0.3 MPa，油温应在25℃-65℃范围内。。

8.4.4  最高排气压力不应超过1.5 MPa ，最高排气温度不应超过150℃。单级氨制冷压缩机的排气温度为80℃－140℃，双级氨压缩机的排气温度为80℃－120℃。

8.4.5  压缩机冷却水套的进出水温差应为3℃－4℃；机体不应有局部非正常的温升现象， 轴承温度不应过高。密封器温度不应超过65℃，滴油量不应超过2滴/min。

8.4.6  运转中气缸、曲轴箱中应无敲击声。吸、排气阀片的上、下起落声应清晰，气缸与活塞、活塞销、连杆轴承以及安全盖等部位都不应有敲击声。

8.4.7  压缩机吸气阀的吸气口部分应结有干霜，气缸体不应有结霜现象。压力表指针应平稳或小幅均匀摆动。

8.5  螺杆式氨压缩机组的运行应按照其《使用说明书》操作，并参照下列要求进行：

8.5.1  查看运行记录，了解压缩机情况。检查压缩机与电动机各运转部位应在无障碍物，所有控制仪表保护装置应完好。

8.5.2  油分离器油位应在视油镜高度的2/3以上。

8.5.3  润滑油压力应比排气压力高0.15MPa―0.3MPa，对可调内容积比式机型其排气压力比润滑油压力应高0.02MPa―0.03MPa。油温应在40℃左右，最高不应超过65℃。轴封处的渗油量不应大于3mL/h。

8.5.4  最高排气压力不得超过1.57 MPa，最高排气温度不应超过105℃。

8.5.5  水冷式油冷却器冷却水的进出水温差应为3℃－4℃。供液氨冷却式油冷却器使用的氨辅助贮液器的液面应在1/2处。

8.5.6  运转中应无异常响声和振动、机壳不应有局部过热现象，轴承体处的温升应正常。

8.5.7  压缩机吸气阀的吸气口部分应结有干霜，气缸体不应有结霜现象。压力表指针应平稳或小幅均匀摆动。

8.6  压力容器及压力管道

8.6.1  高压贮液器液面应相对稳定，存液量不应超过容器容积的2/3；卧式高压贮液器的液位高度不得低于容器直径的1/3。

8.6.2  低压循环桶、氨液分离器、排液桶的存液量不应超过容器容积的2/3，液位高度不得超过高液位报警线。

8.6.3  中间冷却器的液面应保持在浮球控制的高度。当中间冷却器的液位过高或压力超过0.5MPa，应进行排液处理。

8.6.4  管道应随班巡检，发现泄漏、严重损坏等应及时修复。

8.7  相关阀门

8.7.1  相关阀门应根据系统运行程序要求操作。

8.7.2  压力表阀，液面指示器阀应稍开启。安全阀前的截止阀、均压阀应处于常开状态。

8.7.3  非相应操作过程，各设备上的放油阀、加压阀、手动放空阀、热氨冲霜阀、冲霜排液阀应处于关闭状态。

8.8  热氨融霜

8.8.1  热氨融霜时，进入蒸发器前的压力不得超过0.8MPa。

8.8.2  热氨融霜时应先关闭蒸发器的供液阀，延时一定时间再关闭回气阀。关闭回气阀后应及时打开排液阀。热氨阀不得开启过快，融霜完毕后，应先关热氨阀，再关排液阀，要缓慢打开回气阀。

8.8.3  采用热氨和水融霜应先按热氨融霜操作步骤进行操作，待一定时间后再打开水阀门。停止融霜应先关闭融霜水阀门，再关闭热氨系统相关阀门，缓慢打开回气阀。

8.9  系统排油操作应两人协同按照操作规程进行。

8.10  制冷系统液氨充注

8.10.1  企业应制定制冷系统充氨操作规程、应急专项预案，及充氨操作岗位责任。

8.10.2  充氨现场防护用具和用品、消防设施应准备到位，并应划分安全区域，设置隔离标志和安全警示牌，非岗位人员不得进入该区域。

8.10.3  应采用符合规定要求的氨瓶或氨槽车向制冷系统充注液氨。

10.4.1应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

10.4.2  应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营的特点，排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

a应针对资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷开展基础管理类隐患排查。

b应针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷开展现场管理类隐患排查。

10.4.3 应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定上报安全监管监察部门和有关部门。

8.10.4  液氨应采用符合GB536规定的液体无水氨，氨含量应达到99.8%以上。

8.10.5  充注前应有专人对氨槽车或氨瓶进行外观检查无缺陷，瓶体钢印标志齐全、清晰无误；安全附件齐全、无损坏，检验期限应在安全使用期内等方可使用。

8.10.6  每次充氨操作应计量，充氨量应作记录，并应由操作负责人、操作人员、称重人员和检查人员签字存档。

8.10.7充注氨液使用的称重衡器应准确，称重衡器的最大称值应为常用值的1.4－3倍，称重衡器的校验期限不应超过3个月。

8.10.8 氨瓶不应采用贮氨器或其它容器替代。氨瓶充装系数不应大于0.043 MPa／L。氨瓶严禁超量充装，并严格执行充装重量复验制度，发现充装过量的必须立即作减量处理。单位自备氨瓶每三年应交由国家法定授权部门检验单位进行技术检验，检验合格后，由检验单位打上钢印，方可使用。

8.10.9  氨瓶在使用中应禁止敲击、碰撞。瓶阀冻结时，不得用火烘烤，不得靠近热源，与明火的距离不得少于10米。不得用电磁起重机搬运。夏季要防止日光曝晒。瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。

8.10.10  氨瓶运输应遵守国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的相关规定。

8.10.11  氨瓶暂时储存应旋紧瓶帽，放置整齐，妥善固定，留有通道。氨瓶卧放应将瓶头部朝向一方，防止滚动。堆放不应超过五层，瓶帽、防震圈等附件必须完整无缺。氨瓶严禁与氧气瓶、氯气瓶同室储存，在附近设有抢救和灭火器材。储存氨瓶的仓库应距离厂房24米、距离住宅和公共建筑物40米以外的地方。仓库内不应有明火或其他取暖设备。禁止将氨瓶贮存在制冷机房、设备间内。临时存放在室外的氨瓶应远离热源，作好遮阳，防止阳光曝晒。

8.10.12  厂区内，用氨企业应协助液氨罐车到达指定的作业区域，做好相应的安全检查、产品核验、计量准备等工作，并按操作规程对系统充注液氨。

# 9  设备设施维护要求

9.1  活塞式制冷压缩机常见故障消除及维护等应按其《使用说明书》修复并定期维护，并参照下列要求进行：

9.1.1  应根据压缩机的累计运转时间和压缩机的完好状况，定期对压缩机进行小修、中修和大修。

9.1.2  当压缩机运转2000h－3000h，应进行小修。包括检测各运动部件的间隙、活塞上死点间隙、油环气环间隙、油泵间隙、清洗密封器、拆下水套检查结垢情况，清洗曲轴箱、更换所有因磨损不符合标准的零件，检查活塞连杆大小头的磨损情况。

9.1.3  当压缩机运转5000 h－6000h，应进行中修。除检查上述小修项目外，还应拆卸、检查、更换严重磨损的活塞销、大小头轴瓦、小头衬套。研磨内阀座和外阀座的阀线，拆卸检查油泵等。

9.1.4  当压缩机运转8000 h－10000h，应进行大修。大修应将压缩机各部件完全拆卸检查，更换磨损的零部件。

9.1.5  长时间停用的压缩机，开机前应进行全面检查，符合技术要求后才能运行。

9.2  螺杆式氨制冷压缩机常见故障消除方法及维护等应按其《使用说明书》修复并定期维护，并参照下列要求进行：

9.2.1  累计运行15000 h－18000h或运行达到3年，需要大修（以先到为准）。大修须将压缩机各部件完全拆卸检查，更换磨损的零部件，其中角接触推力球轴承必须更换。

9.2.2  如运转中发生事故，不应受该机型检修周期的约束，应及时进行抢修。

9.2.3  应进行年度检验，如果发现滚动轴承、止推轴承、平衡活塞套、轴封出现严重磨损，应及时予以更换。

9.2.4  油粗过滤器、精过滤器的过滤芯应在运行5000h更换。更换工作应在停机状态进行。

9.3  压力容器、压力管道、安全阀、压力表及测温仪表。

9.3.1  制冷系统所用的压力容器、压力管道、安全阀、压力表、安全附件、安全保护装置及有关附属仪器应完整、齐全、有效，并定期校验、检修和记录。

9.3.2  压力容器应定期检验。并于投用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据压力容器安全状况等级，按以下要求确定：

- 安全状况等级为1、2级的，一般每6年一次；

- 安全状况等级为3级的，一般3-6年一次；

- 安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在监控使用期间，使用单位应当采取有效的监控措施；

- 安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。

9.3.3  管道定期检验分为在线检验和全面检验。在线检验是在运行条件下对在用管道进行的检验，在线检验每年至少1次；全面检验是按照一定的检验周期在系统停止运行期间进行的较为全面的检验。GC1、GC2级压力管道的全面检验周期一般不超过6年；按照基于风险检验（RBI）的结果确定检验周期，一般不超过9年；GC3级管道的全面检验周期一般不超过9年。

属于下列情况之一的管道，应当适当缩短检验周期：

- 新投用的GC1、GC2级的（首次检验周期一般不超过3年）；

- 发现应力腐蚀或者严重局部腐蚀的；

- 承受交变载荷，可能导致疲劳失效的；

- 材质产生劣化的；

- 在线检验中发现存在严重问题的；

- 检验人员和使用单位认为需要缩短检验周期的。

9.3.4  安全阀、压力表及测温仪表校验应由有资格的计量单位进行，校验合格后，重新铅封并出具合格证，注明下次校验日期等。

9.4  气体浓度报警器应具有生产厂家的检验报告和产品合格证并应委托生产厂家进行报警仪的校验，校验周期不应超过其有效期且6个月校验一次。化学式传感器发出报警信号后应及时校验。检定报告应存档备查。

9.5  防爆排风机应定期维护检修。

9.5.1  电机接地线应良好，保持各部分螺丝、联轴、垫片和密封填料等紧固连接。

9.5.2  电动机的绝缘电阻应符合规定。指示灯及电压、电流表应正常，防爆排风机各部件运转应无异声，三相电流值应平衡。各联动点控制箱内元件应正常。

9.6  防雷设施应定期检测。

9.7  配备的防护器具和抢救药品等应急救援物资应由专人保管、摆放整齐、取用便捷，并应严格按照说明书的要求进行日常检查、定期校验和维护保养，确保处于备战状态。

9.8  呼吸防护用品的选择、使用与维护应符合GB/T 18664 的规定。

9.9  机房内不得存放可燃物，不得存放使用明火、电炉等。

# 10  安全生产管理要求

10.1  组织机构及人员

10.1.1  应依法设置安全生产管理机构或相应管理人员。从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，负责氨制冷系统的安全技术管理工作。

10.1.2  应根据有关规定和企业实际情况，设立安全生产委员会。由董事长或总经理担任主任。安全生产委员会每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。并应撰写会议纪要明确工作要求等，纪要应存档保存。

10.1.3  企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务，单位的主管领导应对安全管理负责。

10.1.4  从业人员必须进行安全生产的入厂教育、车间教育和现场教育，并依据相关规定进行专业培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，获得合格证书后方能持证上岗。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。从业人员安全生产教育培训档案应包括安全教育试卷、岗位安全操作规程、三级安全教育卡等。

10.1.5  企业持安监部门颁发的安全生产管理人员资质证书的安全员应不少于1人，重大危险源单位应有或聘用注册安全工程师；持特种作业操作证（制冷运转）人员每个机房每班应不少于2人、特种设备作业人员证（压力容器R1、压力管道巡检维护D1）人员应不少于2人；具备“制冷设备维修工”或“制冷工”三级以上（含三级）的职业资格的安全生产管理人员应至少1人。

10.1.6  从业人员应严格遵守交接班制度，按照操作规程的相关要求进行机器、设备的操作，并正确使用生产工具及防护用品，清楚当班生产及机器运转、液位、压力、温度情况和机器设备运行中故障、隐患及需要注意的事项等，做到“四要”、“五勤”、“六及时”：

- “四要”指：要确保安全运行；要确保被冷却物的温度；要尽量降低冷凝压力（最高不超过1.5MPa）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、冷冻油、制冷剂的消耗；

- “五勤”指：勤看仪表；勤查机器运行状况；勤听机器运转有无杂音；勤调节阀门；勤查系统有无跑冒、滴漏现象；

- “六及时”指：及时加油、放油；及时放空气；及时清洗或更换过滤器；及时排除故障隐患；及时清除冷凝器水垢；及时排除电脑故障。

10.1.7  企业应定期组织从业人员进行氨泄漏事故紧急救援的演练及培训。

10.1.8  单位主要负责人在氨制冷系统发生氨泄漏事件时，应根据事故情况立即启动相应预案并组织指挥抢救，防止事故扩大。

10.1.9  对机房、设备间等易造成重大安全事故的生产场所应加强管理，并由专业人员值守。安装有快速冻结装置的房间内的作业人员不得超过9人。

10.1.10  凡涉及危险化学品重大危险源管理的企业，应按照GB18218和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第40号令）执行。

10.2  档案管理

10.2.1  企业应建立以下文件：

10.2.1.1  具有相应工程设计资质单位编制的制冷装置系统设计说明书、原理图和透视图、竣工图。

10.2.1.2  制冷设备设施的产品合格证和使用说明书。

10.2.1.3  建立的安全管理制度，并有效落实。包括:安全生产责任制度；安全生产例会制度；安全生产教育和培训制度；安全检查管理制度；生产安全事故隐患排查治理、事故报告和调查处理制度；应急管理制度；设备设施(含特种设备)安全管理制度；交接班制度；巡检制度；作业环境氨浓度检测（含氨浓度检测仪检验）制度；设备维护保养制度；消防设施、防护器材、劳保用品配备和管理制度。以及各项制度的运行记录。

10.2.1.4  应结合生产流程及制冷系统特点编制相关的安全生产风险公告、生产技术规程、安全操作规程和安全技术规程并有效运行。制冷系统操作规程应包括：制冷压缩机及制冷系统辅助设备、压力容器、压力管道操作规程（包括冷凝器、高压储液器、中间冷却器、氨液分离器、油冷却器、低压循环储液器、集油器、排液器、空气分离器、氨泵等）；制冷系统融霜操作规程、制冷系统加氨操作规程和制冷系统加/放油操作规程；快速冻结装置操作规程；电气安全操作规程等。

10.2.1.5  应制定消防安全管理制度。

10.2.1.6  应制定漏氨、火灾、触电、断水事故应急处置预案，明确参与抢险人员的救护措施。

10.2.1.7  安全生产规章制度的修订周期不超过3年，发生重大变更应及时修订，制度签发文件在有效期内。

10.2.2  应建立以下记录：

a)  氨制冷系统的设计、安装、调试、维修、更新、事故等情况记录。

b)  制冷系统准确、真实的运行记录，每两小时记录1次。重大危险源的温度、压力、液位等数据信息的保存时间不少于30天。

c)  制冷系统运行交接班记录。

d)  上述记录保持时间应不少于3年。

e)  应建立包括特种设备等在用设备、设计资料（含设计变更）、竣工验收资料、采购合同、系统运行等管理档案，并妥善保存。特种设备文件资料包括：

1)  特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

2)  特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

3)  特种设备的日常使用状况记录；

4)  特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的检验报告和日常维护保养记录；

5)  特种设备、系统运行及故障和事故记录。

10.3  应急管理

10.3.1  企业应层层建立安全生产应急管理责任体系，依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。

10.3.2  企业应在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，应针对制冷剂泄漏、断水、火灾、特种设备等事故和制冷运转、压力容器、压力管道巡检维护等重点岗位的现场处置，按照GB/T 29639分别制定切合企业具体情况有效的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位。

10.3.3  企业应按照GB30077规定建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，并进行经常性检查、维护、保养，确保正常使用。

10.3.4  企业应制定应急预案演练计划，并每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练（含人员疏散），每半年至少组织一次现场处置方案演练，并留存演练记录。演练后进行评估总结，撰写演练评估报告存档。根据评估总结对应急预案等工作进行改进。

10.3.5  企业应对从业人员作业岗位、场所危险因素、险情处置要点、岗位应急知识和自救互救、避险逃生技能进行培训，并定期组织考核。危险作业必须有专人监护。

10.3.6  企业每年应对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

10.3.7  企业应在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。

10.4  隐患排查

10.4.1  应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

10.4.2  应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营的特点，排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

a)  应针对资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷开展基础管理类隐患排查。

b)  应针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷开展现场管理类隐患排查。

10.4.3  应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定上报安全监管监察部门和有关部门。

__________________

# 附录A

（规范性附录）

氨制冷机房与其他建筑的防火间距

A.1  根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》中第3.4.1条中规定，乙类厂房与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表A.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合GB50016-2014第3.5.1条的规定。

表A.1  厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距                        单位为米

| 名 称 |  |  | 甲类厂房 | 乙类厂房（仓库） |  |  | 丙、丁、戊类厂房（仓库） |  |  |  | 民用建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单、多层 | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 | 裙房，单、多层 |  |  | 高层 |  |
|  |  |  | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一类 | 二类 |
| 乙类 厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 25 |  |  | 50 |  |
|  |  | 三 级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 |  |  |  |  |  |
| 注1：乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m；与明火或散发火花地点，不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m，与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于6m。确需相邻布置时，应符合本表注2、3的规定。 注2：两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%，且门、窗、洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%。甲、乙类厂房（仓库）不应与GB50016-2014第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。 注3：两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按GB50016-2014第6.5.3条的规定设置防火卷帘时，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m；丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。 注4：耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

（规范性附录）

总容积大于30m3的室外液氨储罐（区）与建筑物、储罐、堆场等的防火间距

B.1  根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》中第4.3.7条规定液氨储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距可按相应容积液化石油气储罐防火间距的规定减少25%确定。液化石油气储罐防火间距具体参数参照表B.1。

表B.1  液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐（区）与

明火或散发火花地点和基地外建筑等的防火间距             单位为米

| 名 称 |  |  | 液化石油气储罐（区）（总容积V，m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30＜V≤50 | 50＜V≤200 | 200＜V≤500 | 500＜V≤1000 | 1000＜V≤2500 | 2500＜V≤5000 | 5000＜V≤10000 |
| 单罐容积V（m3） |  |  | V≤20 | V≤50 | V≤100 | V≤200 | V≤400 | V≤1000 | V＞1000 |
| 居住区、村镇和重要公共建筑（最外侧建筑物的外墙） |  |  | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 工业企业（最外侧建筑物的外墙） |  |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 明火或散发火花地点，室外变、配电站 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 |
| 其他民用建筑，甲、乙类液体储罐，甲、乙类仓库，甲、乙类厂房，秸杆、芦苇、打包废纸等材料堆场 |  |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| 丙类液体储罐，可燃气体储罐， 丙、丁类厂房，丙、丁类仓库 |  |  | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 |
| 助燃气体储罐，木材等材料堆场 |  |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 其他 建筑 | 一、二级 |  | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | 三 级 |  | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | 四 级 |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 公路 （路边） | 高速，Ⅰ、Ⅱ级 |  | 20 | 25 |  |  |  |  | 30 |
|  | Ⅲ、Ⅳ级 |  | 15 | 20 |  |  |  |  | 25 |
| 架空电力线（中心线） |  |  | 应符合GB50016-2014第10.2.1条的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 架空通信线 （中心线） |  | Ⅰ、Ⅱ级 | 30 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ、Ⅳ级 | 1.5倍杆高 |  |  |  |  |  |  |
| 铁路 （中心线） |  | 国家线 | 60 | 70 |  | 80 |  | 100 |  |
|  |  | 企业专用线 | 25 | 30 |  | 35 |  | 40 |  |
| 注1：防火间距应按本表储罐区的总容积或单罐容积的较大者确定。 注2：地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3，总容积不大于400m3时，其防火间距可按本表的规定减少50%。 注3：居住区、村镇指1000人或300户及以上者；当少于1000人或300户时，相应防火间距应按本表有关其他民用建筑的要求确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

(资料性附录)

表C.1  资质证照类隐患排查示例

| 隐患小类 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 1、企业应取得《营业执照》。 |
|  | 2、企业名称、地址、法定代表人或负责人、经济类型、经营范围等事项发生变更的，应依法申请变更登记。 |
|  | 3、企业应在规定的时间内接受年度检验。 |
| 消防验收文件 | 建设工程（包括二次装修建设工程）应当进行消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 |
| 安全生产许可证 | 1、矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业应取得危险化学品安全生产许可证。 |
|  | 2、企业名称、地址、负责人、经济类型、许可范围、隶属关系等事项发生变更的，应及时申领新的生产许可证。 |
|  | 3、安全生产许可证不得超期使用。 |
| 危险化学品经营许可证 | 1、危险化学品经营企业应取得危险化学品经营许可证。 |
|  | 2、企业名称、地址、负责人、经济类型、许可范围、隶属关系等事项发生变更的，应及时申领新的经营许可证。 |
|  | 3、经营许可证不得超期使用。 |
| 食品生产许可证 | 1、从事食品生产活动的企业应取得食品生产许可证。 |
|  | 2、企业应在规定的时间内接受年度检验。 |

# 附录D

(资料性附录)

表D.1  应急管理类隐患排查示例

| 隐患小类 |  | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 应急机构和队伍 |  | 1、按要求和标准制定专兼职应急救援队伍，未建立专职救援队伍的企业要与邻近专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系。 |
|  |  | 2、规范开展救援队伍训练和演练。 |
| 应急预案和演练 | 应急预案 | 1、按规定编制安全生产应急预案，制定重点作业岗位应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位。 |
|  |  | 2、应急预案按规定定期修订；当生产工艺、生产技术、周围环境、指挥体系发生变化，或演练评估报告要求修订的，应及时进行修订。 预案修订情况应有记录并归档。 |
|  | 应急演练 | 定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进行评估总结，撰写演练评估报告。根据评估总结对应急预案等工作进行改进。 |
| 应急设施设备及物资 |  | 按相关规定和要求建设应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护、保养，确保正常使用。 |
| 事故应急救援 |  | 1、事故发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作。 |
|  |  | 2、事故救援结束后进行总结分析，编制救援报告，并对应急工作进行改进。 |

# 附录E

(资料性附录)

表E.1  特种设备类安全生产事故隐患排查示例

| 隐患小类 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 电梯 | 1、电梯及自动扶梯操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。 |
|  | 2、电梯及自动扶梯应有使用登记证。 |
|  | 3、应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在电梯及自动扶梯的显著位置。 |
|  | 4、安全注意事项和警示标志应置于易于乘客注意的显著位置。 |
|  | 5、建筑电梯门不得采用栅栏门。 |
|  | 6、电梯及自动扶梯内设置的报警装置应可靠，联系应畅通。 |
|  | 7、应有有效的维保合同和维保记录。 |
| 压力容器 | 1、简易空压机、储气罐的安全附件如安全阀、压力表等应按规定定期检验合格。 |
|  | 2、空压机配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠，附件完整可靠。 |
| 压力管道 | 1、压力管道作业人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。 |
|  | 2、压力管道应有使用登记证。 |
|  | 3、压力管道应有检验合格标志并在有效期范围内。 |
|  | 4、安全阀应有有效的校验报告和铅封标记。 |
|  | 5、压力表应有有效的检定证书或标记。 |
|  | 6、应及时填写运行记录；不应存在介质泄漏现象；压力管道不应有肉眼可见的变形及损坏。 |
| 场（厂）内专用机动车辆 | 1、场（厂）内专用机动车辆操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。 |
|  | 2、场（厂）内专用机动车辆应有使用登记证和有效牌照。 |
|  | 3、场（厂）内专用机动车辆应有检验合格标志并在有效期范围内。 |
| 锅炉 | 1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。 |
|  | 2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠。 |
|  | 3、按规定合理设置水位、温度和压力报警和联锁保护装置。 |
|  | 4、炉墙无严重漏风、漏气；油、气、煤粉炉防爆式装置安全可靠。 |
|  | 5、水质处理应能达到指标要求。 |
| 起重机械 | 1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。 |
|  | 2、接地连接可靠，电气设备完好有效。 |
|  | 3、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。 |
|  | 4、制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。 |
|  | 5、钢丝绳的短丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。 |

表E.1  特种设备类安全生产事故隐患排查示例（续）

| 隐患小类 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 起重机械 | 6、滑轮的护罩完好，转动灵活。 |
|  | 7、吊钩取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。 |
|  | 8、设备上应悬挂安全操作规程、交接班记录和安全检查记录。 |
| 客运索道 | 1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。 |
|  | 2、《安全检验合格》标志在有效期内，并固定在醒目位置。 |
|  | 3、客运索道的注意事项（乘客须知）和警示标志应置于易于乘客注意的显著位置。 |
|  | 4、游乐设施每日投入使用前应进行试运行和例行安全检查，并做好记录。 |
|  | 5、应结合实际配备营救装备和急救物品。 |
| 大型游乐设施 | 1、产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全。 |
|  | 2、《安全检验合格》标志在有效期内，并固定在醒目位置。 |
|  | 3、游乐设施的游乐规则、注意事项（乘客须知）和警示标志应置于易于乘客注意的显著位置。 |
|  | 4、游乐设施每日投入使用前应进行试运行和例行安全检查，并做好记录。 |
|  | 5、应结合实际配备营救装备和急救物品。 |
|  | 6、水上游乐设施的游泳池应取得卫生许可证，配备足够的救生人员和救生设备，设有高位救生监护哨，并对水质进行定期检测。 |

# 附录F

(资料性附录)

表F.1  消防安全类安全生产事故隐患排查示例

| 隐患小类 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 灭火器材 | 1、车间和仓库应按规定配备足够的灭火器。 |
|  | 2、灭火器的安装设置应便于取用，且不得影响安全疏散。 |
|  | 3、灭火器必须定期校验，过期必须及时更换。 |
|  | 4、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 |
|  | 5、每次送修的灭火器数量不得超过计算配置单元的四分之一。如超出时，应选用相同类型和操作方法的灭火器替代。 |
| 消防设施 | 消防设施完好有效，保持正常运行。 |
| 场所消防安全 | 1、员工宿舍与生产车间或仓库不得设在同一建筑内，并与之保持安全距离。 |
|  | 2、建筑四周不得搭建违章建筑,安全距离符合规范要求。 |
|  | 3、建筑内货物分类分堆储存，标识明确。 |
|  | 4、堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品。 |
| 消防通道与疏散 | 1、消防通道及通道两侧不得堆放可能妨碍疏散的货物，保持畅通。 |
|  | 2、建筑面积大于50m2以上的厂房宜设置两个安全出口，且应分散布置，相邻两个出口最近边缘之间的水平距离宜大于5m。 |
|  | 3、厂房内的疏散楼梯、走道、用门设置合理。 |
|  | 4、建筑内疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开，且不得上锁。 |
|  | 5、建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。 |
|  | 6、防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭。 |
| 消防电气 | 1、按要求设置应急照明灯。 |
|  | 2、甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志；在人员密集场所的疏散门、安全出口的正上方设置灯光疏散指示标志。 |
|  | 3、消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。 |
|  | 4、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 |
| 建筑构件及装修 | 1、建筑防火分区之间应采用防火墙分隔，且防火墙上不应开设洞口，也不得设易燃易爆管道穿越。 |
|  | 2、建筑装修时不得采用可燃、易燃、有毒的建筑材料。 |
|  | 3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施的正常识别及使用。 |