ICS XX. 0XX. XX

B XX

备案号：×××××—20××

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ ×××××—2015

建筑卫生陶瓷企业生产安全规程

Safety production specifications for building and sanitary ceramics manufacturer

（征求意见稿）

201×-××-××发布                 201×-××-××实施

国家安全生产监督管理总局发布

建筑卫生陶瓷企业生产安全规程（征求意见稿）

- 范围

本标准规定了建筑卫生陶瓷生产安全的技术要求。

本标准适用于建筑卫生陶瓷企业的设计、设备制造、施工安装、验收以及生产和检修。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2893    安全色

GB 2894    安全标志及其使用导则

GB 4053.1  固定式钢梯及平台安全要求 第１部分：钢直梯

GB 4053.2  固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯

GB 4053.3  固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 4387    工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 5082    起重吊运指挥信号

GB 6067    起重机械安全规程

GB 6222    工业企业煤气安全规程

GB 7231    工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 8703    辐射防护规定

GB 9195    建筑卫生陶瓷分类及术语

GB 12158   防止静电事故通用导则

GB 13960.1 可移动电气工具的安全 第一部分 通用要求

GB l4784   带式输送机安全规范

GB 18871   电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50016   建筑设计防火规范

GB 50028   城镇燃气设计规范

GB 50033   建筑采光设计标准

GB 50034   建筑照明设计标准

GB 50052   供配电系统设计规范

GB 50053   20kV及以下变电所设计规范

GB 50054   低压配电设计规范

GB 50058   爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50187   工业企业总平面设计规范

GB 50195   发生炉煤气站设计规范

GB 50560   建筑卫生陶瓷工厂设计规范

GBZ 1      工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1    工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

GBZ 2.2    工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GB/T 3787  手持电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程

GB/T 5972  起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 28890 建筑陶瓷机械术语

GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

DL 408     电业安全工作规程

- 术语

GB 9195和AQ/T 9006中界定的术语和定义适用于本文件。

- 总则

4.1 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施和安全措施的投资应纳入建设项目概算。

4.2 建筑卫生陶瓷设施的设计应保证安全可靠，对于危险作业、恶劣劳动条件作业及笨重体力劳动作业，应优先采取机械化、自动化措施。

4.3 建筑卫生陶瓷主体设施的设计和制造应有完整的技术文件，设计审查应有使用单位的安全管理部门参加。

4.4 施工应按设计进行，如有修改应经设计单位书面同意。工程中的隐蔽部分，应经设计单位、建设单位、监理单位和施工单位共同检查合格，才能封闭。施工完毕，应由施工单位编制竣工说明书及竣工图，交付使用单位存档。

4.5 新建、扩建、改造的设施，应经过检查验收合格，并有完整的安全操作规程，才能投入运行。建筑卫生陶瓷生产设施的验收，应有使用单位的安全管理部门参加。

4.6 建筑卫生陶瓷生产企业应建立健全符合现行有效的安全生产法律法规及标准规范要求的安全生产规章制度， 编制齐全适用的岗位安全操作规程。完善安全生产责任制。厂长（经理）对本企业的安全生产负全面责任，分管负责人对各自职责范围内的安全生产工作负责。

4.7 建筑卫生陶瓷生产企业应依法设置安全管理机构、配备安全生产管理人员，负责管理本企业的安全生产工作。

4.8 企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，并及时进行修订。

4.9 当发生一般及以上级别事故时，应对相关规章制度及操作规程重新进行评估，并及时进行修订。

4.10 采用新工艺、新技术、新设备、新材料，应制定相应的安全技术措施；对有关生产人员，应进行专门的安全技术培训，并经考核合格方可上岗。

4.11 员工转岗和复岗前须经过安全教育培训，并经考核合格后方可上岗，培训考核内容应按符合有关规定。

4.12 企业各级员工的安全培训、安全资格要求应满足国家有关生产经营单位安全培训规定的要求。

4.13 要害岗位、重要设备与设施的作业人员，企业应组织专门的安全教育和培训。特种作业人员的培训、考核、发证及复审，应符合有关规定，未经培训或培训考核不合格者，不得上岗作业。

4.14 企业使用的压力容器等特种设备应符合国家现行相关安全规定。

4.15 企业应为员工提供劳动防护用品，员工应正确佩带和使用劳动防护用品，劳动防护用品的选用、配备应符合GBZ/T 225、GB/T 11651和GB/T 29510的规定。

4.16 企业对涉及的重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并按照国家有关规定将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报当地人民政府安全生产监督管理部门备案。

4.17 企业应建立地震、洪水、台风、火灾、爆炸、危险化学品、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备和毒物逸散等自然灾害和重大事故的应急救援预案，并配备必要的器材与设施，定期演练。

4.18 企业发生重大生产安全事故时，企业的主要负责人应立即组织抢救，采取有效措施迅速处理，并及时分析原因，认真总结经验教训，提出防止同类事故发生的措施。事故发生后，应按国家有关规定及时、如实报告。

- 厂址选择与总平面布置

- 5.1 厂址选择

建筑卫生陶瓷企业厂址的选择宜符合GB 50560的规定。

- 5.2 厂区布置

- 5.2.1 建筑卫生陶瓷企业厂区布置宜符合GB 50560的规定。

- 5.2.2 破粉碎装置、隧道窑、辊道窑、梭式窑等产生大量粉尘、烟气和有毒有害气体的生产设施宜布置在厂区常年最小频率风向的上风侧。

- 5.2.3 工厂行政办公设施、行政福利设施区应布置在厂区常年最小频率风向的下风侧，应靠近工厂的主要入口。

- 5.2.4 燃料贮罐应单独布置在厂区的边缘，远离明火或散发火花的地点及材料库、煤场等，与办公区、生产区或人员密集地区保持12m以上安全距离。

- 5.2.4 燃料贮罐存放区应清洁、整齐、通风良好，符合防爆要求，存放区外应有标牌。

- 5.2.5 厂房、仓库的防火间距，甲、乙、丙类液体、气体贮罐区的防火间距，可燃、助燃气体贮罐区的防火间距，可燃材料堆场的防火间距应符合GB 50016的规定。

- 5.2.6 基础荷载较大的建（构）筑物（如窑炉等），宜布置在土质均匀、地基承载力较大、地下水位较低的地段。

- 5.2.7 燃气的设计所应符合GB 50028的规定。煤气使用应符合GB 6222的规定。企业采用发生炉制煤气时，气站的设计应符合GB 50195的规定。

- 5.2.8 厂内铁路、道路布置应符合 GB 4387的规定。

- 5.2.9 厂区内应设置消防车道，当与生产、生活道路合用时，应满足消防车道的要求。消防车道的设置应符合 GB 50016的规定。

- 5.2.10 铁路与道路平交道处口应设置声、光信号和防护栏杆等。

- 5.2.11 铁路高路堤或高栈桥不宜穿越厂区。

- 设备设施

- 6.1 特种设备

- 6.1.1 起重

- 6.1.1.1 起重设备应有符合 GB 6067规定的完整的技术证明文件。

在起重机的明显位置应有清晰的标牌，其内容应符合 GB 6067的规定。

- 6.1.1.2 起重吊运信号应符合 GB 5082的规定。

- 6.1.1.3 钢丝绳应根据 GB/T 5972的规定进行检验和报废。

- 6.1.1.4 料罐、料车轴耳的安全系数不应小于8，磨损达原直径的10%应更换。

- 6.1.1.5 锻钩有下列情况之一时应更换：

——用 20倍放大镜可见裂纹、破口或发纹；

——钩的危险断面磨损超过10%；

——负荷试验产生永久变形；

——钩尾和螺纹部分有变形及裂纹；

——钩尾有螺纹部分与无螺纹部分的过渡角处有疲劳裂纹。

- 6.1.1.6 吊运物件应沿规定路线移动，并高于其运行路线下方物体 0.5m以上，吊具不允许用于提升、支撑或吊运人员。

- 6.1.1.7 用电力驱动的起重设备的驾驶室内应敷设绝缘板。

- 6.1.1.8 起重设备应配备声、光信号和防止脱钩的保险装置。

- 6.1.1.9 桥式起重机应遵守下列规定 :

——高架的露天起重机轨道外侧应安设栏杆;

——配置固定的上机扶梯和平台;

——不允许从一台起重机跨上另一台起重机;

——不允许用一台起重机推撞另一台起重机。

- 6.1.1.10 龙门起重机应符合下列规定 :

——两端应有坚固的钢轨刮除机(或轨道清扫器);

——轨道内、外侧 760mm内不应放置任何物件 ;

——车轮、滑轮和小车轮均需安装高度不小于起重机车轮半径的减震器;

——室内的龙门起重机应安装防撞装置。

- 6.1.2 运输

- 6.1.2.1 带式运输机头轮上缘、尾轮下缘及张紧装置应有防护罩。进出料口两侧应装防护挡板。处理尾轮辊筒粘料时，应停车。不允许跨越、乘坐带式运输机。

- 6.1.2.2 带式输送机及其运行应遵守下列规定：

a．带式输送机及有关设施，应有按工艺要求启动或停止的顺序联锁，应集中操作、集中控制。

b．带式输送机应有下列装置：

——胶带打滑、跑偏及溜槽堵塞的探测器；

——机头、机尾自动清扫装置；

——倾斜胶带的防逆转装置；

——胶带输送机人行通道侧安装紧急停机装置；

——自动调整跑偏装置。

- 6.1.2.3 斗式提升机上下应设限位开关。

- 6.1.2.4 不允许进入斗式提升机的料斗或斜桥内。斜桥四周应有防护板或防护网。清理地坑时 ，应设置防止料斗下滑的装置。

- 6.1.2.5 螺旋运输机、斗式提升机运行时 ，不允许人体的任何部位、工具、物件伸入。

- 6.1.2.6 绞车和卷扬机应有制动装置及安全卸荷装置；操作位置与钢丝绳之间应设置超过人体身高的防护屏；作业时卷筒上的钢丝绳不应少于3圈；停止工作时 ，不允许将提升物料悬吊在空中。

- 6.1.2.7 使用螺旋卸料机卸料时 ，开机前应发出信号，作业时车皮内不允许有人。

- 6.1.2.8 叉车制动系统、灯光与仪表、货叉架防脱出限位装置、门架前倾自锁装置、货叉定位销应完整有效，属具在叉架上的固定应可靠，不应横向滑移和脱落。发动机系统及液压系统无漏油、漏气和漏电现象。

- 6.1.2.9 叉车不应超设计荷载使用，高起升车辆必须安装护顶架，必须采用具有足够高度、宽度以及开口尺寸足够小的挡货架，以防止载荷货物意外脱落伤害驾驶员。

- 6.1.3 压力容器的设计、制造、验收与使用，应遵守压力容器有关规范的规定。

- 6.2 动力供应与管线

- 6.2.1 供电与电气设备

- 6.2.1.1 一般规定

- 6.2.1.1.1 建筑卫生陶瓷企业电力设计应符合 GB 50053的规定。

- 6.2.1.1.2 煤气站、油库等易燃易爆危险场所电力装置设计应符合 GB 50058的规定。

- 6.2.1.1.3 电气作业应严格执行 DL408的各项规定。

- 6.2.1.1.4 供电设备和线路的停电与送电 ，应严格执行工作票制度。

- 6.2.1.1.5 在断电的线路上作业，应先把拉下的电源开关加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不允许送电”的标志牌，方可进行作业。

- 6.2.1.1.6 靠近高温设施的电缆应采用耐高温铜芯电缆。

- 6.2.1.1.7 电气设备可能为人所触及的裸露带电部分 ，应设置防护罩(遮栏)及警示标志。

- 6.2.1.1.8 检修电气设备时，应有两人及以上专业人员操作。

- 6.2.1.2 供、配电

- 6.2.1.2.1 变压器室的门应加锁 ，在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应设有不低于 1.7m的围墙或栏栅。

- 6.2.1.2.2 配电屏周围地面应铺设绝缘板。配电室和控制站应备有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘笔和绝缘杆等，应保持良好并定期检验，同时还应按有关规定配置消防器材。

- 6.2.1.2.3 电缆通入变配电室、控制室的墙洞处及电气柜、盘的开孔部位应填实、密封。

- 6.2.1.2.4 线路跳闸后，不允许强行送电，应查明原因，排除故障后方可送电。

- 6.2.1.3 动力机械控制与信号

- 6.2.1.3.1 高压电机的操作控制宜采用远距离控制。

- 6.2.1.3.2 生产设备及辅助设备应根据工艺和安全要求进行电气联锁；联锁线上应设置启动预告信号。

- 6.2.1.3.3 有远程控制的设备及长距离输送机应设机旁事故开关。

- 6.2.1.3.4 参加联锁的电动机、翻板、称量装置等应设运行指示信号。

- 6.2.1.4 照明

- 6.2.1.4.1 自然采光不足的工作场所和夜间工作场所应有足够的照明；夜间有人、车辆通行的道路应设照明系统。

- 6.2.1.4.2 易燃易爆危险场所，应采用防爆电器设备及防爆灯具。

- 6.2.1.4.3 集中控制的操作室应设应急照明。

- 6.2.1.4.4 检选、成型等工段应设36V检修照明。

- 6.2.1.4.5 行灯电压不应超过36V，在潮湿处和金属容器内使用，电压不应超过12V。

- 6.2.1.5 接地

- 6.2.1.5.1 电气设备及装置的外壳和金属框架、电缆的金属包皮 ，应可靠接地。接地电阻应不大于10Ω。

- 6.2.1.5.2 电动车辆的轨道接头应用跨条连接 ，并应有良好的接地，接地电阻应不大于10Ω。

- 6.2.1.5.3 滑触线高度不宜小于3.5m，低于3.5m的，其下部应设防护网 ，防护网应良好接地。

- 6.2.1.5.4 不允许将各种电气设备的接地线串联接地。

- 6.2.1.5.5 接地线及接地电阻应每年进行一次检查和测定。

- 6.2.2 动力管线

- 6.2.2.1 车间内各类燃气、动力管线应确保密封，应架空敷设并应在车间入口设总管切断阀；燃气总管应设快速切断阀和低压报警装置。车间内架空燃气管道与其他架空管线的最小净距，应符合有关规定。

- 6.2.2.2 易燃、可燃液体或气体的管线不应穿过仪表室、变电室、配电室、风机室、办公室和与该线无关的生产厂房。管道应架设在非燃烧体支架上；当沿建筑物的外墙或无屋顶敷设时，该建筑物应为无爆炸危险的一、二级耐火厂房。其支架上，不应架设动力电缆、电线，供自身专用者除外。

- 6.2.2.3 燃气、燃油、煤粉管道，应设吹扫用的蒸汽或氮气接头；吹扫管线应防止气体串通，并应有防止气体倒流的阀门。

- 6.2.2.4 煤气助燃用的空气管线总管应安装低压报警装置。空气管末端应安装放散管及防爆薄膜。

- 6.2.2.5 窑前燃气总管的开闭器之间和各分配管的末端，应设放散管。放散管管口高度应按GB 6222设置。

- 6.2.2.6 煤粉管道转弯处避免采用法兰连接，应设置防爆阀。

- 6.2.2.7 煤粉管道应有静电接地装置。

- 6.2.2.8 各类动力介质管线，均应按规定进行强度试验及气密性试验。

- 6.2.2.9 燃气、燃油管道，应有良好的导除静电装置，管线接地电阻应不大于10Ω，每对法兰间总电阻应小于0.03Ω，所有法兰盘连接处应装设导电跨接线。

- 6.2.2.10 不同介质的管线，应涂以不同的颜色，并注明介质名称和输送方向；各种气体、液体管道的识别色，应符合GB 7321的规定。

- 6.2.2.11 沥青管道阻塞时，应用蒸汽处理，不允许用火烘烤。

- 6.2.2.12 阀门应设功能标志，并设专人管理，定期检查维修。

- 6.3 化验、检验

- 6.3.1 化验室应设通风柜。有害气体样品分析应在通风柜中进行。

- 6.3.2 经常散发有害气体或产生粉尘的设备 ，应设有效的通风、除尘装置。

- 6.3.3 高温物理检验室，应设置夏季防暑降温设施。

- 6.3.4 药品应设专人保管，分类存放。

- 6.3.5 开启高压气瓶时，不允许将出气口正对人体。

- 6.3.6 洗涤水池的下水管应设水封。

- 6.3.7 有毒、易燃、易爆的废弃物应按国家有关规定妥善处理。

- 6.3.8 化学分析检验室，应设有喷淋设施。

- 6.3.9 实验室的压力设备应符合GB150的要求。

- 6.4 生产设备

- 6.4.1 人员可能触及到的设备的运转部件应设防护装置。

- 6.4.2 设备和设备之间应有满足生产和检修的安全距离。

- 6.4.3 原料制备、混合、成型、施釉、输送等生产设备的传动外露部分必须安装安全防护罩、故障紧急停车装置或其它防护装置。

- 6.4.4 原料制备、成型、施釉等粉尘密度较大的作业场所必须设置防尘装置。

- 6.4.5 原料制备、成型、施釉、窑炉等重要生产设备检修应遵守下列规定：

——有严格的检修和维护制度；

——设备发生故障时就立即停机检修；

——切断电源，并加锁；

——执行挂牌制度；

——设专人监护。

- 6.4.6 设备（或车辆）的控制器、闸、阀门应完好，操作灵敏、信号可靠。

- 6.4.7 自动或遥控设备的周围，应有防止非操作人员接近的防护装置和安全标志。

- 6.4.8 自动流水线传送装置应有防护装置或警示线、警示牌，应有紧急情况声光报警装置。

- 6.4.9 燃气窑炉和燃气管道的仪表室应设低压警报器。

- 6.4.10 室式干燥器应符合下列规定：

——应设局部通风设施，保证在负压下工作；

——干燥室的周围应设置隔热和防护措施。

- 6.4.11 隧道干燥窑应符合下列规定：

——门应封闭严密；

——通风地沟，应覆盖；

——窑内应保持负压。不允许操作人员进入窑内拽车；

——进车侧和出车侧应设置联络信号。

- 6.4.12 储釉压力罐应无裂纹、变形、泄露、腐蚀等现象；

- 6.4.13 自动施釉机周围应有防护装置；

- 6.4.14 施釉机器人工作间的门应配置安全门锁。

- 6.4.15 窑炉推车机和窑门升降装置应有行程限位保护 ，窑头和窑尾应设置联络信号。窑尾应设紧急停车开关。

- 6.4.16 窑炉的鼓风机、排烟机应设事故信号。

- 6.4.17 窑炉应设有观察孔或火焰检测装置，并设置熄火保护装置。

- 6.4.18 烟道和封闭式炉膛，应设置泄爆装置，泄爆装置泄压口应设在安全处。

- 6.4.19 窑炉的调压区主、备管路应安装压力开关，并与主控电磁阀连锁，当管路内燃气压力超限时，主控电磁阀能够及时切断气源；

- 6.4.20 窑炉的排烟风机、助燃风机与主控电磁阀形成安全连锁，程序应满足排烟风机、助燃风机未达到设定运行时间时，主控电磁阀无供应燃气动作；控制程序应满足在点火前及排烟风机启动后，助燃风管道向窑内吹扫时间至少30s；燃气管道应设置停电保护装置（推荐采用常闭快开型电磁阀）；在燃气主管道调压阀后应设置超高压自动放散装置（设置放散阀）；主管道末端应设置放散管，并引至室外。

- 6.4.21 可能泄漏或滞留有毒、有害气体而造成危险的地方，应设自动监测报警装置。

- 6.4.22 高空作业时，应符合国家相关规定。

- 6.4.23 易燃、易爆或高温明火场所的作业人员不应穿着化纤服装。

- 6.5 厂房及其内部建、构筑物

- 6.5.1 厂房建筑防火设计应符合 GB 50016和 GB 50414的规定。采光设计应符合GB 50033的规定，防洪标准应符合GB 50201的规定，车间环境应符合GB/T 12801的规定。

- 6.5.2 厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按GB 50057的规定，安装避雷设施。

- 6.5.3 建筑卫生陶瓷企业主要生产场所建（构）筑物的火灾危险性分类应遵守表 1的规定。

表 1 主要生产场所建（构）筑物火灾危险分类表

| 生产类别 | 建（构）筑物 |
| --- | --- |
| 甲 | 水煤气罐、液化石油气罐 |
| 乙 | 粉煤工段、煤油库、煤气发生炉间、煤气发生站中的运煤走廊 |
| 丙 | 燃料仓库、重油库、闪点大于等于 60℃的柴油库、油浸车间（工段）、运煤及运焦转运站和胶带机通廊、模型及电修车间、润滑油仓库、总降压变电所、配变电所、每套开关油量大于 60kg的高低压配电室或控制站、试验室、检验室、成品仓库、纸箱仓库 |
| 丁 | 隧道窑、辊道窑、梭式窑、干燥工段、烧成工段、铆焊及检修工段、锅炉房、每套开关油量小于 60kg的高低压配电室或控制站 |
| 戊 | 原料仓库、破碎工段、粉碎筛分工段、球磨制浆工段、造粒工段、成型工段、成品仓库、胶带机通廊和转运站 |

- 6.5.4 易燃与可燃性物质生产厂房或库房的门窗应向外开，油库泵房靠贮槽一侧不应设门窗。油浸及散发大量热量和烟尘的厂房应设置天窗，天窗应能开闭。采用普通玻璃的天窗，应加设安全网。

- 6.5.5 有火灾、爆炸危险的厂房，厂房内操作间或休息间宜靠近厂房主要出口或设单独出口。

- 6.5.6 在寒冷地区建厂时，应对泥浆管路、气路、油路、水路采取防冻措施。

- 6.5.7 建筑物和设备之间应有满足生产和检修的安全距离。

- 6.5.8 厂内有轨车辆外沿与建筑物之间的距离应符合 GB 4387中的相关规定。有轨运输轨道的两端，应设安全车档。

- 6.5.9 楼梯或厂房出入口，不应正对车辆或设备运行频繁的地方。

- 6.5.10 凡有危险部位，应按 GB 2894的规定悬挂安全标志，采取必要的防护措施。

- 6.5.11 排水明沟通过装卸作业处或经常有人经过的地段，应铺设盖板或涵管。

- 6.5.12 生产厂房内的人行道净宽不应小于1m，对于仅通向一个操作点的通道，净宽不应小于 0.8m，通道净高不应低于1.9m。

- 6.5.13 生产场所地面应平坦、无绊脚物。为生产而设置的深大于0.2 m、宽大于0.1 m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板。

- 6.5.14 钢直梯、钢斜梯和工业围栏和钢平台应分别符合GB 4053.1、GB 4053.2、GB 4053.3的规定。

- 6.5.15 吊装孔应设防护栏杆或盖板，人孔应设盖板。地坑应有防止人员坠落的措施。

- 生产与作业安全

- 7.1 原料运输与储存

- 7.1.1 原料堆放场的主通道净宽不应小于3.5m，料堆间距不应小于1m，并应设有安全标志。

- 7.1.2 料堆边缘距厂区道路或铁路钢轨外侧的距离不应小于1.5m。

- 7.1.3 铁路运输原料栈桥的受料地坪应低于轨面1.5m。

- 7.1.4 经粉碎处理过的粉状原料及风化后的黏土原料不应露天存放。

- 7.1.5 硅酸锆等有放射性原料应堆放在偏僻处，并有明显的警示标志。

- 7.1.6 原料检选的带式输送机运行速度不应大于0.3m/s，检选座位应低于带面200～300mm，皮带两侧应加防护板。

- 7.1.7 料场内同时选料人员不应少于两人，用机动车辆装卸时，选料人员应离开料堆。

- 7.1.8 贮料仓的人孔盖应严密，不应随意敞开或搬动。

- 7.1.9 进入料斗或料仓作业的人员，应与有关工序的作业人员联系，悬挂醒目“禁止卸料”的警告标志，系牢安全带，并有专人监护，方准入内作业。

- 7.1.10 干燥筒筒体周围应标明危险区域，并悬挂警告标志。

- 7.2 破碎及筛分

- 7.2.1 破碎设备的给料块度不应大于设备的允许块度。

- 7.2.2 颚式破碎机运转时，不允许用手或铁器直接处理料块。反击式破碎机运行时，不允许打开侧门。

- 7.2.3 给料机及其运行应遵守下列规定：

——不允许在运转的圆盘给料机上取样；

——格式给料机上部应设手动闸板，不允许在放料口处处理故障；

——振动给料机应与主机联锁控制。

- 7.2.4 筛子应在密闭状态下工作，密闭罩应设有便于检修和观察的门孔。

- 7.2.5 筛子压料时不允许强行启动。

- 7.3 配料、混合

- 7.3.1 不允许非操作人员搭乘配料车，两台配料车在同一条轨道上作业时，应保持一定的安全距离。

- 7.3.2 大型混料机设备应设置检修门联锁控制。

- 7.4 球磨及制浆

- 7.4.1 严寒地区黏土在进入球磨机关应有解冻措施。

- 7.4.2 球磨机筒体放浆口相对位置应配置通气孔，并确保通畅。

- 7.4.3 喂料机运行中有料块搭桥时，操作人员疏通料块应使用工具，不应进入料仓。

- 7.4.4 开启球磨机装料口或放浆阀时，应先泄掉磨筒内余压。

- 7.4.5 镶砌球衬时，应确保完成部分粘结牢固后再进行下一步操作；拆除和镶砌位置调整时，作业人员应撤出筒体。

- 7.4.6 料浆池安装的搅拌机，运行中应保持池口防护装置有效。清理池内淤浆时应安排监护人看护启动按钮。地面上安装的高速搅拌机，其搅拌盘未降到容器内不应启动；停机状态下，搅拌盘应下降到空料桶内。

- 7.4.7 进入球磨机或浆池内操作或清理时，应关闭动力电源，能量隔离，上锁挂签，并派专人值守；照明应采用12V～36V的低压电源，应遵守严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业，必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业，必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

- 7.5 喷雾干燥

- 7.5.1 喷雾干燥塔的启动和停止装置应有明显标志并易于接近；

- 7.5.2 喷雾干燥塔的管道、阀门严密无泄漏；

- 7.5.3 喷雾干燥塔应合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。

- 7.5.4 喷雾干燥塔内壁宜采用2mm～3mm厚的不锈钢板，外壁应采用不锈钢板、铝板、镀锌钢板、普通钢板等材料。在内外壁之间应填充保温隔热材料。

- 7.5.5 喷雾干燥塔的热风管路系统必须有保温措施。

- 7.5.6 喷雾干燥塔必须设置尾气脱硫设备，其除尘废水必须循环使用。

- 7.5.7 喷雾塔塞枪时，放完管内蒸汽和泥浆方可拆枪清洗。

- 7.5.8 塔体及附近设备进行维修焊接时，需清空干燥塔内残留产品。

- 7.5.9 正常生产时，不允许喷雾干燥塔及附近设备上动火。

- 7.5.10 塔内照明设施应采用防爆灯。

- 7.5.11 烘干物料热空气温度应控制在物料燃点以下。

- 7.5.12 塔内有残粉时不允许长时间烘干，喷枪喷水时可以适当延长烘干时间。

- 7.5.13 应定期检查过滤器情况，如有破损及时更换。同时注意过滤器的前后压力差，如果压送过大，应及时更换过滤器滤布。

- 7.5.14 将容易产生静电部位可靠接地，使静电完全释放。

- 7.5.15 喷雾干燥器应装防爆门，一旦发生爆炸可以瞬间卸压。

- 7.6 成型

- 7.6.1 压砖机及其运行应遵守下列规定：

——应安装防止压手的安全装置；

——人体易接触的外露运动部件应设置防护装置；

——应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置；

——高压油管必须定期检查，防止发生爆炸。

- 7.6.2 卫生陶瓷高压成形机及其运行应遵守下列规定：

——手动脱型、维护、调整模型应切断设备的控制电源

——设备处于自动运行状态或正在手动操作时，不应进入设备内部。

——光电开关、接近开关、行程开关位置、角度不应擅自改动或遮挡。

——防护屏安全锁不应随意断开，不应擅自拆除设备的安全光栅。

- 7.6.3 卫生陶瓷组合式成形机模具应防止模具侧倾、脱轨、超越轨道末端掉落。

- 7.6.4 带机械助力装置组合式成形机立柱与横梁、吊链与模具安装大梁及框架横梁之间的固定应具备防止部件松脱措施；驱动轴较长、采取连轴器连接时，连轴固定螺栓、螺母应加装止动垫圈；升降装置、翻转装置应配置限位开关；主体模具翻转驱动装置的电动机应采用抱闸电机；成形机两端立柱应配置止动光电开关，人体接近设备时，设备停止动作。

- 7.7 施釉

- 7.7.1 储釉压力罐使用中及排气时，排气口严禁对准人体或有人活动的区域。

- 7.7.2 清洗压力罐时首先将罐内压力全部泄掉，安装时必须将螺栓拧紧，检查无误后方可使用。

- 7.8 干燥

- 7.8.1 升降机或翻坯机下有废坯时，禁止人员进入机械运行区域，宜用专用工具将废坯取出。

- 7.8.2 储坯器工作期间，禁止人员翻越护栏进入运行区域。储坯器维修期间下方应放置承重支撑架。

- 7.8.3 连续三天停运的干燥设备，启动时应对手动阀至燃烧器之间的燃气管路置换，并延长吹扫时间。三次点火失败时，应由专业维修人员排除故障后才能开机。

- 7.8.4 干燥设备如采用直燃式热风炉，设备开启时人员不应入内。

- 7.9 烧成窑炉

- 7.9.1 窑炉冷态点火前，应确认燃气管路设施的气密性和压力开关、风机与燃气管道主控电磁阀连锁装置的有效性。

- 7.9.2 窑炉运行中如出现紧急情况，应立即切断主管路燃气阀门及低温段各个烧嘴控制箱供电电源。

- 7.9.3 利用窑炉余热时，窑炉前段排烟风机输出的废气不应直接引至干燥物所在空间。利用该废气时，宜采用换热器转换成洁净热风使用。

- 7.9.4 清理燃气阀组及燃烧器时，应关闭阀组上游的手动燃气阀门，旋开测压嘴螺丝，泄掉余压。清理后通过测压嘴螺丝进行燃气置换。不应用燃气直接吹扫管路。

- 7.9.5切换备用燃气时应遵循“先开后关”的原则，即先打开即将启用的备用管路供气阀门，再关闭在用燃气管路的供气阀门。打开备用管路供气阀门前，应先打开其放散管阀门，切换正常后，应关闭放散阀。

- 7.9.6 燃气窑炉短时停电/来电后，应按安全规程对窑内低温段进行排烟处理，运行30秒钟后，按7.8.9的规定点火。停电后马上来电，变频器必须在1分钟后、面板上指示灯熄灭才能再次启动。

- 7.9.7人工移动窑车时，应确认窑具牢固；窑车经过检查门时应推动行进。

- 7.9.8电拖车应有声响及警示灯光设施，拖车速度应可变速，并可调至不大于 0.5m/s，操纵位置上方应设防止部件和托轮坠落的档板。轨道两侧1m以内，不应有障碍物，两车在同一条轨道上行驶时，应保持一定的安全距离。

- 7.9.9入窑推车时，推车机的推杆上不允许乘人。窑车被顶入窑内后，堆杆应回到原位。调车时，工作人员应站在窑车侧面，两辆窑车之间不允许站人。

- 7.9.10燃气窑炉和燃气管道的仪表控制室和操作工位应设固定式泄漏报警装置、低压警报器和快速切断阀，室内应设灭火装置。

- 7.9.11窑炉出现停气、停电时，应及时关闭燃气主管总阀及窑边燃气支管蝶阀和烧嘴前支阀。

- 7.9.12排放水煤气酚水时，应戴好防毒面具。

- 7.9.13更换罗拉、子弹头、放挡火砖以及清窑底时，必须穿长袖或戴好袖筒及手套，禁止戴湿手套以免烫伤身体, 在更换罗拉时严禁往罗拉下通过。

- 7.9.14更换罗拉座时，严禁戴手套。

- 7.9.15清理火嘴时，必须先关掉瓦斯及电源。

- 7.9.16使用石棉时，不要直接接触脸部，并戴好橡胶手套。

- 7.9.17严禁直接去冷却口拿坯。

- 7.9.18窑炉事故抢修作业安全要求：

——遇火灾事故时，应及时切断事故现场电源，迅速依次关闭燃气总阀、支阀、烧嘴前支阀；

——供风管路发生爆管事故时，应使用抽风机排空，并紧急关掉所有燃气阀门后才能实施抢修；

——当窑内熄火并发生燃气严重泄露事故时，应迅速切断所有进气阀门。期间窑炉周围不应有任何火星，当窑内抽成负压且检测不到可燃气体时才能重新点火；

——发生窑车卡滞事故，应在熄灭燃烧器火焰的前提下加强窑内通风降温。作业人员应穿石棉衣轮流入窑排险，同一抢险人员不应连续进入窑内；

——正常生产中，若出现窑炉漏火事故，应降温，并佩戴防护装置在窑内负压的条件下进行处理；

——入窑检查、维修应按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，同时现场设专人监护。

- 7.10 冷加工

- 7.10.1 抛光机、磨边机、刮平机外露的、有可能伤人的活动零部件，均应有防护装置。

- 7.10.2 抛光机、磨边机、刮平机各传动部件应有旋转方向的标志，转向相符，标志明显，并可长期保存。

- 7.10.3 整机应设急停按钮，操作方便、可靠。

- 7.10.4 建筑卫生陶瓷产品的冷加工设备必须设置除尘装置。

- 7.11 检查包装

- 7.11.1 使用封箱枪工作时，不应将出钉口指向人体。

- 7.11.2 工作人员不可将手伸入立盒传送带内，以免伤手。

- 7.11.3 产品的对方宜用黄色、白色或其他颜色标记在地面上标出存放范围，或是设置支架、平台存放。

- 7.11.4 检验、包装中，搬动、检查产品应掌握产品重心，取放、码放应避免产品倒塌、破碎。

- 7.11.5 工作服穿戴要符合要求，不可穿宽松的工作服以防被裸露的传送带绞住伤人。

- 7.12 煤气作业

- 7.12.1 煤气发生炉生产和煤气使用过程应符合GB6222的规定。

- 7.12.2 建立煤气设施的定期检查制度，并将检查情况记录备查。

- 7.12.3 煤气作业人员应掌握煤气MSDS、防护救护知识及岗位安全技术操作规程，并考试合格后方可上岗。

- 7.12.4 煤气发生炉炉顶设有探火孔者，探火孔应有汽封，以保证从探火孔看火及插扦时不漏煤气。

- 7.12.5 水套集汽包应设有安全阀、自动水位控制器，进水管应设止回阀，严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。

- 7.12.6 采用煤气烧嘴时，应设置煤气低压报警及与之联锁的快速切断阀等防回火设施，还应设置煤气吹扫与放散设施。

- 7.12.7 煤气管道和和设备应保持稳定运行，当压力低于500Pa时，必须采取保压措施。

- 7.12.8 吹扫和置换煤气设施内部的煤气，应用蒸汽、氮气或烟气为置换介质。吹扫或引气过程中，不应在煤气设施上拴、拉电焊线，煤气设施周围40m内不应有火源。

- 7.13 安全警示

- 7.13.1 应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。安全标志应符合GB2893 、GB2894的规定。

- 7.13.2 道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示。

- 7.13.3 维修作业应设置警戒线和警示标志。根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”、“禁止烟火”警示标识，或加注必要的警示语。

- 7.13.4 不同介质的工业管道，应涂以不同的颜色，并注明介质名称和输送方向；管道的标识及识别色应符合GB7231的规定。

- 7.13.5 气瓶瓶肩部应贴有气瓶警示标签和产品合格证。

- 7.13.6 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌，明示危险源等级、管理责任人、事故模式、伤害类型、监控及安全设施、应急处置方式等。

- 7.13.7 设置紧急出口、疏散通道、应急避险处、可动火区、应急电话等提示标志。

- 职业卫生

- 8.1 管理和检测

- 8.1.1 厂区生活饮水、生产卫生用水应符合 GBZ 1有关规定，作业场所空气中粉尘和有毒有害物质的浓度应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的规定。

- 8.1.2 经常散发有害气体的设备、厂房 ，应有良好的通风设施和气体净化装置。散发沥青烟气的工艺过程应密闭。

- 8.1.3 防尘、防毒设备(或设施)应定期维护，保证正常运行。

- 8.1.4 各产尘作业点，应采用综合防尘治理措施。

- 8.1.5 在产尘或产生有毒、有害物质的作业点工作的人员 ，应按规定穿戴防护用具。

- 8.1.6 作业场所放射性物质的允许剂量，不应超过GB 18871的标准。使用放射性核素时 ，应遵守GB 8703的规定。

- 8.1.7 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ 2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ 2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。

- 8.1.8 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。

- 8.1.9 对大量散发热量的设备和产品，应有隔热降温措施。

- 8.1.10 人员作业场所应根据气候特点采取防暑降温或防寒防冻措施。

- 8.1.11 厂内输送原料及产品的设备设施应采取相应措施，防止物料外溢。

- 8.1.12 粉料、工业废弃物等应采用密闭车辆运输，以保证运输时的安全卫生。

- 8.2 健康监护

- 8.2.1 对接触粉尘、噪声及有毒有害物质的工作人员，应定期进行健康检查。体检结果建立“职业健康监护档案”。

- 8.2.2 接触放射源的工作人员，应配戴个人剂量仪表，接近最大允许剂量当量者，每年至少体检一次，遇特殊情况应立即体检。

- 8.2.3 对身患职业病、职业禁忌或过敏症，应及时根据有关规定进行医治和安排。